|  | Приложение к постановлению Администрации Асиновского городского поселения от 28.07.2017 № 498/17 |
| --- | --- |

«Схема теплоснабжения Асиновского городского поселения Асиновского района Томской области на период с 2013 года до 2031 года»

Актуализация на 2017 год

Утверждаемая часть

ПСТ.УЧ.70-17.001.000

Разработчик: АНО «Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности»

Томск 2017

Содержание

Раздел 1. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	5

1.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по зонам действия источников тепловой энергии	5

1.2. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	7

1.3. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально-значимыми, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию	15

1.4. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные контракты теплоснабжения	16

Раздел 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	17

Раздел 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	30

Раздел 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	49

4.1 Объединение технологических зон котельных «МПМК», «ДРСУ» и «РТП»	50

4.2 Объединение технологических зон котельных «Дружба» и «Белочка»	52

4.3 Перераспределение тепловой нагрузки котельной «ВЭС»	54

4.5. Перераспределение тепловой нагрузки котельных «П. Морозова» и «Бассейн»	55

4.6. Технические решения для источников теплоснабжения, не меняющих своих технологических зон	57

4.7. Новые источник теплоснабжения в 2025 г.	59

Раздел 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	60

5.1. Реконструкция тепловых сетей с изменением диаметра	60

5.2. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения	61

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергии	61

Раздел 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	62

6.1. Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива	62

6.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов резервных видов топлива	80

Радел 7. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	90

7.1. Обоснование перспективных показателей надежности	90

7.2. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения	91

Раздел 8. «ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»	93

Раздел 9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	97

Состав документации Схемы теплоснабжения Асиновского городского поселения Асиновского района Томской области на период с 2013 до 2031 года (Актуализация на 2017 год)

| № п/п | Наименование документа | Шифр документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения Асиновского городского поселения | ПСТ.ОМ.70-17.001.000 |
| 2 | Приложение 1 «Схемы тепловых сетей» | ПСТ.ОМ.70-17.001.001 |
|  |  | ПСТ.ОМ.70-17.001.001.1 |
|  |  | ПСТ.ОМ.70-17.001.001.2 |
|  |  | ПСТ.ОМ.70-17.001.001.3 |
|  |  | ПСТ.ОМ.70-17.001.001.4 |
|  |  | ПСТ.ОМ.70-17.001.001.5 |
|  |  | ПСТ.ОМ.70-17.001.001.6 |
| 3 | Приложение 2 «Результаты гидравлических расчетов» | ПСТ.ОМ.70-17.001.002 |
| 4 | Приложение 3 «Потребители тепловой энергии» | ПСТ.ОМ.70-17.001.003 |
| 5 | Приложение 4 «Электронная модель системы теплоснабжения» | ПСТ.ОМ.70-17.001.004 |
| 6 | Приложение 5 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» | ПСТ.ОМ.70-17.001.005 |
| 7 | Приложение 6 «Результаты гидравлических расчетов с учетом перспективного развития источников тепловой энергии» | ПСТ.ОМ.70-15.001.006 |
| 8 | Приложение 7 «Зоны действия источников тепловой энергии» | ПСТ.ОМ.70-15.001.007 |
| 9 | Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Подгорнского сельского поселения | ПСТ.УЧ.70-15.001.000 |

Раздел 1. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по зонам действия источников тепловой энергии

Прогноз перспективной застройки Асиновского ГП на период до 2026 г. определялся на основании Генерального плана Асиновского ГП.

На период до 2021 г. данные по вводу перспективной застройки поселения представлены более детально, на дальнейшую перспективу предусматривается мониторинг реализации Генерального плана и, соответственно, мониторинг и актуализация «Схемы теплоснабжения Асиновского ГП». Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода (например, в период 2016-2021 гг.), приводится прирост ресурсопотребления для условного 2021 г., в период 2022-2026 гг. – прирост ресурсопотребления за счет новой застройки, введенной в эксплуатацию в данный период.

Данные о перспективном приросте жилой и общественно-деловой застройки приведены в таблице 1.1.

Из представленных данных видно, что общий прирост строительных площадей в Асиновском ГП составит 161,3 тыс. кв. м, при чем большую часть площадей (78,2 %) составляют жилые строения. Динамика изменения жилого фонда поселения в расчетном периоде показана на рис. 1.1.

Рисунок 1.1 – Динамика изменения жилого фонда Асиновского ГП

Таблица 1.1 – Прогноз прироста строительных площадей, кв. м

| Категория потребителей | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2031 | 2016-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по г. Асино, в т.ч. | 12600,0 | 12600,0 | 33548,4 | 12600,0 | 12600,0 | 4440,0 | 28467,7 | 58493,6 | 175349,7 |
| Жилые строения, в т.ч. | 12600,0 | 12600,0 | 18326,9 | 12600,0 | 12600,0 | 4440,0 | 22200,0 | 36508,2 | 131875,1 |
| - Многоквартирные жилые дома | 0,0 | 0,0 | 5726,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14308,2 | 20035,1 |
| - ИЖС | 12600,0 | 12600,0 | 12600,0 | 12600,0 | 12600,0 | 4440,0 | 22200,0 | 22200,0 | 111840,0 |
| Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 15221,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6267,7 | 21985,3 | 43474,5 |
| - Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 15221,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6267,7 | 21985,3 | 43474,5 |
| - Прочие организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленные строения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Динамика ввода строений по категориям показана на рис. 2.2.

Рисунок 1.2 – Динамика ввода строений

Из рис. 1.2 видно, что ввод многоквартирных домов запланирован в период 2027–2031 гг, индивидуальные жилые дома планируются к вводу в течение всего расчетного периода. Наибольший объем ввода общественно-деловых строений запланирован в 2027–2031 гг.

1.2. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Прогноз прироста тепловых нагрузок по Асиновскому городскому поселению сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2031 г., аналогично прогнозу перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально-распределенным способом – для каждой из зон планировки. Для объектов общественно-делового назначения, административных учреждений и промышленных комплексов, перспективные тепловые нагрузки до 2031 года определялись в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированное издание СНиП 23-02-2003».

Значения прироста тепловой нагрузки в Асиновском ГП приведены в таблице 1.2. Значения прироста потребления тепловой энергии приведены в таблице 1.3.

Соотношение прироста тепловой нагрузки по категориям потребителей приведено на рис. 1.3.

Рисунок 1.3 – Соотношение прироста тепловой нагрузки по категориям потребителей

Таблица 1.2 – Прогноз прироста тепловой нагрузки на период 2016-2031 гг, Гкал/ч

| Категория потребителей | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. |
| Всего по г. Асино, в т.ч. | 0,7036 | 0,0915 | 0,7951 | 0,7036 | 0,0915 | 0,7951 | 2,9894 | 0,1415 | 3,1309 | 0,7036 | 0,0915 | 0,7951 | 0,7036 | 0,0915 | 0,7951 |
| Жилые строения, в т.ч. | 0,7036 | 0,0915 | 0,7951 | 0,7036 | 0,0915 | 0,7951 | 1,0234 | 0,0915 | 1,1149 | 0,7036 | 0,0915 | 0,7951 | 0,7036 | 0,0915 | 0,7951 |
| - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3198 | 0,0000 | 0,3198 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - ИЖС | 0,7036 | 0,0915 | 0,7951 | 0,7036 | 0,0915 | 0,7951 | 0,7036 | 0,0915 | 0,7951 | 0,7036 | 0,0915 | 0,7951 | 0,7036 | 0,0915 | 0,7951 |
| Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9660 | 0,0500 | 2,0160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9660 | 0,0500 | 2,0160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Категория потребителей | 2021 |  |  | 2016–2021 |  |  | 2022–2026 |  |  | 2027–2031 |  |  | 2016–2031 |  |  |
|  | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. |
| Всего по г. Асино, в т.ч. | 0,2479 | 0,0322 | 0,2802 | 5,7858 | 0,7896 | 6,5754 | 1,5897 | 0,1732 | 1,7629 | 3,2664 | 0,6592 | 3,9256 | 10,6419 | 1,6219 | 12,2638 |
| Жилые строения, в т.ч. | 0,2479 | 0,0322 | 0,2802 | 4,0858 | 0,4896 | 4,5754 | 1,2397 | 0,1612 | 1,4009 | 2,0387 | 0,5642 | 2,6029 | 7,3642 | 1,2149 | 8,5791 |
| - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3198 | 0,0000 | 0,3198 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7990 | 0,4030 | 1,2020 | 1,1188 | 0,4030 | 1,5218 |
| - ИЖС | 0,2479 | 0,0322 | 0,2802 | 3,7660 | 0,4896 | 4,2556 | 1,2397 | 0,1612 | 1,4009 | 1,2397 | 0,1612 | 1,4009 | 6,2454 | 0,8119 | 7,0573 |
| Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,7000 | 0,3000 | 2,0000 | 0,3500 | 0,0120 | 0,3620 | 1,2277 | 0,0950 | 1,3227 | 3,2777 | 0,4070 | 3,6847 |
| - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,7000 | 0,3000 | 2,0000 | 0,3500 | 0,0120 | 0,3620 | 1,2277 | 0,0950 | 1,3227 | 3,2777 | 0,4070 | 3,6847 |
| - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Таблица 1.3 – Прогноз прироста потребления тепловой энергии за период 2016–2031 гг, Гкал

| Категория потребителей | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. |
| Всего по г. Асино, в т.ч. | 1937,2 | 62,7 | 2000,0 | 1937,2 | 62,7 | 2000,0 | 7400,4 | 268,4 | 7668,8 | 1937,2 | 62,7 | 2000,0 | 1937,2 | 62,7 | 2000,0 |
| Жилые строения, в т.ч. | 1937,2 | 62,7 | 2000,0 | 1937,2 | 62,7 | 2000,0 | 2817,7 | 62,7 | 2880,5 | 1937,2 | 62,7 | 2000,0 | 1937,2 | 62,7 | 2000,0 |
| - Многоквартирные жилые дома | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 880,5 | 0,0 | 880,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - ИЖС | 1937,2 | 62,7 | 2000,0 | 1937,2 | 62,7 | 2000,0 | 1937,2 | 62,7 | 2000,0 | 1937,2 | 62,7 | 2000,0 | 1937,2 | 62,7 | 2000,0 |
| Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4582,7 | 205,7 | 4788,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4582,7 | 205,7 | 4788,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Прочие организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленные строения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Категория потребителей | 2021 |  |  | 2016–2021 |  |  | 2022–2026 |  |  | 2027–2031 |  |  | 2016–2031 |  |  |
|  | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. |
| Всего по г. Асино, в т.ч. | 682,6 | 22,1 | 704,7 | 15832,0 | 541,4 | 16373,4 | 4356,7 | 118,7 | 4475,4 | 8922,6 | 452,0 | 9374,6 | 29111,2 | 1112,2 | 30223,4 |
| Жилые строения, в т.ч. | 682,6 | 22,1 | 704,7 | 11249,3 | 335,7 | 11585,0 | 3413,2 | 110,5 | 3523,7 | 5613,1 | 386,9 | 5999,9 | 20275,6 | 833,1 | 21108,7 |
| - Многоквартирные жилые дома | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 880,5 | 0,0 | 880,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2199,9 | 276,3 | 2476,2 | 3080,4 | 276,3 | 3356,7 |
| - ИЖС | 682,6 | 22,1 | 704,7 | 10368,8 | 335,7 | 10704,5 | 3413,2 | 110,5 | 3523,7 | 3413,2 | 110,5 | 3523,7 | 17195,2 | 556,7 | 17752,0 |
| Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4582,7 | 205,7 | 4788,4 | 943,5 | 8,2 | 951,7 | 3309,5 | 65,1 | 3374,6 | 8835,6 | 279,1 | 9114,7 |
| - Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4582,7 | 205,7 | 4788,4 | 943,5 | 8,2 | 951,7 | 3309,5 | 65,1 | 3374,6 | 8835,6 | 279,1 | 9114,7 |
| - Прочие организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленные строения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 1.4 – Прогноз прироста тепловой нагрузки на период 2016–2031 гг в границах зон действия источников, Гкал/ч

| Наименование источника | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. |
| БМК "ПУ-24" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9830 | 0,0250 | 1,0080 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная Дружба | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9830 | 0,0250 | 1,0080 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная "Лесозавод" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| БМК Гагарина | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| БМК "П. Морозова" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная "Новый мкр" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Бассейн» | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3198 | 0,0000 | 0,3198 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «АЦРБ» | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Собственный источник | 0,7036 | 0,0915 | 0,7951 | 0,7036 | 0,0915 | 0,7951 | 0,7036 | 0,0915 | 0,7951 | 0,7036 | 0,0915 | 0,7951 | 0,7036 | 0,0915 | 0,7951 |
| Наименование источника | 2021 |  |  | 2016–2021 |  |  | 2022–2026 |  |  | 2027–2031 |  |  | 2016–2031 |  |  |
|  | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. |
| БМК "ПУ-24" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8500 | 0,1500 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9830 | 0,0250 | 1,0080 |
| Котельная Дружба | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8500 | 0,1500 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7000 | 0,0500 | 0,7500 | 1,5330 | 0,0750 | 1,6080 |
| Котельная "Лесозавод" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0117 | 0,0000 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0000 | 0,0117 |
| БМК Гагарина | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9990 | 0,4280 | 1,4270 | 0,9990 | 0,4280 | 1,4270 |
| БМК "П. Морозова" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1160 | 0,0000 | 0,1160 | 0,1160 | 0,0000 | 0,1160 |
| Котельная "Новый мкр" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3500 | 0,0120 | 0,3620 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3500 | 0,0120 | 0,3620 |
| Котельная «Бассейн» | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3198 | 0,0000 | 0,3198 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3198 | 0,0000 | 0,3198 |
| Котельная «АЦРБ» | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7000 | 0,0500 | 0,7500 | 0,7000 | 0,0500 | 0,7500 |
| Собственный источник | 0,2479 | 0,0322 | 0,2802 | 3,7660 | 0,4896 | 4,2556 | 1,2397 | 0,1612 | 1,4009 | 0,7397 | 0,1312 | 0,8709 | 5,7454 | 0,7819 | 6,5273 |

Таблица 1.5 – Прогноз прироста потребления тепловой энергии на период 2016–2031 гг в границах зон действия источников, Гкал/ч

| Наименование источника | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. |
| БМК "ПУ-24" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2340,3 | 102,9 | 2443,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная Дружба | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2340,3 | 102,9 | 2443,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная "Лесозавод" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| БМК Гагарина | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| БМК "П. Морозова" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная "Новый мкр" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная «Бассейн» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 880,5 | 0,0 | 880,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная «АЦРБ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственный источник | 1937,2 | 62,7 | 2000,0 | 1937,2 | 62,7 | 2000,0 | 1839,3 | 62,7 | 1902,0 | 1937,2 | 62,7 | 2000,0 | 1937,2 | 62,7 | 2000,0 |
| Наименование источника | 2021 |  |  | 2016–2021 |  |  | 2022–2026 |  |  | 2027–2031 |  |  | 2016–2031 |  |  |
|  | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. |
| БМК "ПУ-24" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2340,3 | 102,9 | 2443,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2340,3 | 102,9 | 2443,1 |
| Котельная Дружба | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2340,3 | 102,9 | 2443,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1927,3 | 34,3 | 1961,6 | 4267,6 | 137,1 | 4404,7 |
| Котельная "Лесозавод" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,2 | 0,0 | 32,2 | 32,2 | 0,0 | 32,2 |
| БМК Гагарина | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2750,5 | 293,5 | 3044,0 | 2750,5 | 293,5 | 3044,0 |
| БМК "П. Морозова" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319,4 | 0,0 | 319,4 | 319,4 | 0,0 | 319,4 |
| Котельная "Новый мкр" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 963,6 | 8,2 | 971,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 963,6 | 8,2 | 971,9 |
| Котельная «Бассейн» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 880,5 | 0,0 | 880,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 880,5 | 0,0 | 880,5 |
| Котельная «АЦРБ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1927,3 | 34,3 | 1961,6 | 1927,3 | 34,3 | 1961,6 |
| Собственный источник | 682,6 | 22,1 | 704,7 | 10270,9 | 335,7 | 10606,6 | 3393,1 | 110,5 | 3503,6 | 1965,9 | 89,9 | 2055,8 | 15629,8 | 536,2 | 16166,0 |

Из рис. 1.3 видно, что  большая часть прогнозной тепловой нагрузки приходится на индивидуальные жилые строения. Прогноз теплопотребления общественно-деловыми строениями приведен в таблице 1.6.

Таблица 1.6 – Прогноз тепловой нагрузки общественно-деловых строений, Гкал/ч

| Адрес объекта | Расчетная нагрузка на отопление | Расчетная средняя нагрузка на ГВС | Суммарная тепловая нагрузка | Период ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доп. корп. гимназии | 0,8500 | 0,1500 | 1,0000 | 2018 |
| Школа № 4 | 0,8500 | 0,1500 | 1,0000 | 2018 |
| Филиал Библиотеки | 0,0500 | 0,0030 | 0,0530 | 2022-2026 |
| Клуб | 0,0500 | 0,0030 | 0,0530 | 2022-2027 |
| Спортзал | 0,0500 | 0,0030 | 0,0530 | 2022-2028 |
| Общеобразовательная школа 550 мест | 0,2000 | 0,0030 | 0,2030 | 2022-2029 |
| Детский сад на 140 мест | 0,1000 | 0,0200 | 0,1200 | 2027-2031 |
| ООШ Детский сад 140 мест | 0,0117 | 0,0000 | 0,0117 | 2027-2032 |
| Объект дополнительного образования | 0,0500 | 0,0000 | 0,0500 | 2027-2033 |
| Детская поликлиника | 0,0700 | 0,0150 | 0,0850 | 2027-2034 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс | 0,0300 | 0,0050 | 0,0350 | 2027-2035 |
| Объект культуры клубного типа | 0,0500 | 0,0050 | 0,0550 | 2027-2036 |
| Нов.МКР-2 «Южный» | 0,7990 | 0,4030 | 1,2020 | 2027-2037 |
| Детская поликлиника | 0,2000 | 0,0030 | 0,2030 | 2027-2038 |
| Родильный дом | 0,2000 | 0,0030 | 0,2030 | 2027-2039 |
| Паталого-анатомическое отделение | 0,2000 | 0,0030 | 0,2030 | 2027-2040 |
| Межмуниципальный медицинский центр | 0,1000 | 0,0410 | 0,1410 | 2027-2041 |
| Многофункциональный учебный центр | 0,1160 | 0,0000 | 0,1160 | 2027-2042 |
| Жилой дом по ул. Тельмана | 0,3198 | 0,0000 | 0,3198 | 2018 |

Нагрузка на нужды отопления и вентиляции определялась исходя из площади строений, нагрузка на ГВС – исходя из проектируемого количества мест. Теплоснабжение для индивидуальной жилой застройки планируется индивидуальное теплоснабжение (печное отопление).

1.3. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально-значимыми, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию

Согласно ст. 10 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» наряду со льготами, установленными федеральными законами в отношении физических лиц, льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель устанавливаются при наличии соответствующего закона субъекта Российской Федерации. Законом субъекта Российской Федерации устанавливаются лица, имеющие право на льготы, основания для предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций. Перечень потребителей или категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (за исключением физических лиц), подлежит опубликованию в порядке, установленном правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Перечень социально-значимых категорий потребителей приведен в п. 95 Постановления Правительства РФ от 8.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ». Согласно документу, к социально значимым категориям потребителей (объектам потребителей) относятся:

- органы государственной власти;

- медицинские учреждения;

- учебные заведения начального и среднего образования;

- учреждения социального обеспечения;

- метрополитен;

- воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской Федерации;

- исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы;

- федеральные ядерные центры и объекты, работающие с ядерным топливом и материалами;

- объекты по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, выполняющие государственный оборонный заказ, с непрерывным технологическим процессом, требующим поставок тепловой энергии;

- животноводческие и птицеводческие хозяйства, теплицы;

- объекты вентиляции, водоотлива и основные подъемные устройства угольных и горнорудных организаций;

- объекты систем диспетчерского управления железнодорожного, водного и воздушного транспорта.

В расчетный период проектирования схемы теплоснабжения Асиновского ГП предусматривается ввод ряда социально-значимых объектов. Характеристика указанных объектов приведена в таблице 1.6.

1.4. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные контракты теплоснабжения

В настоящее время отсутствуют свободные долгосрочные договоры и договоры по долгосрочным тарифам.

Также по состоянию на 01.01.16 г. по Асиновскому ГП отсутствуют заявки потребителей, с которыми могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные контракты теплоснабжения.

В случае изменений существующего состояния по данному вопросу в Схему теплоснабжения будут внесены изменения при последующей актуализации.

Раздел 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с пунктом 39 Постановления Правительства РФ от 22.02.12 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Перспективные балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки составлены в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии. Балансы определены на конец каждого рассматриваемого этапа, т.е. баланс на 2016 год определен по состоянию на 31.12.2016 г. и т.д.

В установленной зоне действия котельной определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в Разделе 1 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по отдельным источникам теплоснабжения г. Асино были определены с учетом следующего соотношения:

,

где Qр гв – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в воде, Гкал/ч;

Qсн гв – затраты тепловой мощности на собственные нужды станции, Гкал/ч;

Qпот тс – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха принятой для проектирования систем отопления, Гкал/ч;

Qфакт15 – фактическая тепловая нагрузка в 2015 г;

Qприрост – прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии за счет изменения зоны действия и нового строительства объектов жилого и нежилого фонда, Гкал/ч;

Qрез– резерв источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч.

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельных Асиновского ГП приведены в таблицах 2.1–2.18.

Таблица 2.1 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной «АЦРБ»

| Наименование параметра | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 1,9900 | 1,9900 | 1,9900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,4100 | 1,4100 | 1,4100 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 |
| Тепловая мощность нетто | 1,4029 | 1,4029 | 1,4029 | 2,9937 | 2,9937 | 2,9937 | 2,9937 | 2,9937 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | 1,1969 | 1,1969 | 1,1969 | 1,1969 | 1,1969 | 1,1969 | 1,1969 | 1,9480 |
| - на нужды отопления и вентиляции | 0,8779 | 0,8779 | 0,8779 | 0,8779 | 0,8779 | 0,8779 | 0,8779 | 1,5790 |
| - на нужды ГВС | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3690 |
| Потери тепловой энергии в ТС | 0,0794 | 0,0794 | 0,0794 | 0,1128 | 0,1125 | 0,1123 | 0,1121 | 0,1101 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности | 0,1266 | 0,1266 | 0,1266 | 1,6840 | 1,6843 | 1,6845 | 1,6847 | 0,9356 |

Таблица 2.2 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной Бассейн

| Наименование параметра | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | 1,0320 | 1,0320 | 1,0320 | 3,1000 | 3,1000 | 3,1000 | 3,1000 | 3,1000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,2320 | 0,2320 | 0,2320 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 3,1000 | 3,1000 | 3,1000 | 3,1000 | 3,1000 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 |
| Тепловая мощность нетто | 0,7968 | 0,7968 | 0,7968 | 3,0904 | 3,0904 | 3,0904 | 3,0904 | 3,0904 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | 0,8570 | 0,8570 | 0,8570 | 1,8160 | 1,8160 | 1,8160 | 1,8160 | 1,8160 |
| - на нужды отопления и вентиляции | 0,4910 | 0,4910 | 0,4910 | 1,4470 | 1,4470 | 1,4470 | 1,4470 | 1,4470 |
| - на нужды ГВС | 0,3690 | 0,3690 | 0,3690 | 0,3690 | 0,3690 | 0,3690 | 0,3690 | 0,3690 |
| Потери тепловой энергии в ТС | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,1770 | 0,1767 | 0,1765 | 0,1762 | 0,1741 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности | -0,0737 | -0,0737 | -0,0737 | 1,0974 | 1,0977 | 1,0979 | 1,0982 | 1,1003 |

Таблица 2.3 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной ПУ-24

| Наименование параметра | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 6,1000 | 6,1000 | 6,1000 | 6,1000 | 6,1000 |
| Ограничения тепловой мощности | 2,3300 | 2,3300 | 2,3300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 6,1000 | 6,1000 | 6,1000 | 6,1000 | 6,1000 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 0,0082 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 |
| Тепловая мощность нетто | 2,8218 | 2,8231 | 2,8231 | 6,0903 | 6,0903 | 6,0903 | 6,0903 | 6,0903 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | 3,8918 | 3,6511 | 4,6601 | 4,6601 | 4,6601 | 4,6601 | 4,6601 | 4,6601 |
| - на нужды отопления и вентиляции | 3,1363 | 2,9137 | 3,8977 | 3,8977 | 3,8977 | 3,8977 | 3,8977 | 3,8977 |
| - на нужды ГВС | 0,7555 | 0,7374 | 0,7624 | 0,7624 | 0,7624 | 0,7624 | 0,7624 | 0,7624 |
| Потери тепловой энергии в ТС | 0,3541 | 0,3535 | 0,3535 | 0,6779 | 0,6669 | 0,6558 | 0,6448 | 0,5455 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности | -1,4241 | -1,1815 | -2,1905 | 0,7523 | 0,7633 | 0,7744 | 0,7854 | 0,8847 |

Таблица 2.4 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной РТП

| Наименование параметра | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 9,2000 | 9,2000 | 9,2000 | 9,2000 | 9,2000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,9900 | 0,9900 | 0,9900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 9,2000 | 9,2000 | 9,2000 | 9,2000 | 9,2000 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 0,0063 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 |
| Тепловая мощность нетто | 2,4437 | 2,4452 | 2,4452 | 9,1832 | 9,1832 | 9,1832 | 9,1832 | 9,1832 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | 2,0223 | 2,1484 | 2,1484 | 5,4503 | 5,4503 | 5,4503 | 5,4503 | 5,4503 |
| - на нужды отопления и вентиляции | 1,9046 | 2,0318 | 2,0318 | 5,0700 | 5,0700 | 5,0700 | 5,0700 | 5,0700 |
| - на нужды ГВС | 0,1177 | 0,1166 | 0,1166 | 0,3803 | 0,3803 | 0,3803 | 0,3803 | 0,3803 |
| Потери тепловой энергии в ТС | 0,2527 | 0,2672 | 0,2672 | 0,9056 | 0,9022 | 0,8989 | 0,8955 | 0,8650 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности | 0,1687 | 0,0296 | 0,0296 | 2,8273 | 2,8307 | 2,8340 | 2,8374 | 2,8679 |

Таблица 2.5 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной Белочка

| Наименование параметра | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Ограничения тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 0,0020 | 0,0021 | 0,0021 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Тепловая мощность нетто | 0,8580 | 0,8580 | 0,8580 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | 0,6578 | 0,6100 | 0,6100 | –– | –– | –– | –– | –– |
| - на нужды отопления и вентиляции | 0,6578 | 0,6100 | 0,6100 | –– | –– | –– | –– | –– |
| - на нужды ГВС | 0 | 0 | 0 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Потери тепловой энергии в ТС | 0,0748 | 0,0720 | 0,0720 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности | 0,1252 | 0,1760 | 0,1760 | –– | –– | –– | –– | –– |

Таблица 2.6 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной ХДСУ

| Наименование параметра | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| Тепловая мощность нетто | 0,3423 | 0,3423 | 0,3423 | 0,2985 | 0,2985 | 0,2985 | 0,2985 | 0,2985 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | 0,1813 | 0,1813 | 0,1813 | 0,1813 | 0,1813 | 0,1813 | 0,1813 | 0,1813 |
| - на нужды отопления и вентиляции | 0,1701 | 0,1701 | 0,1701 | 0,1701 | 0,1701 | 0,1701 | 0,1701 | 0,1701 |
| - на нужды ГВС | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 |
| Потери тепловой энергии в ТС | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 | 0,0199 | 0,0197 | 0,0196 | 0,0195 | 0,0182 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности | 0,1503 | 0,1503 | 0,1503 | 0,0973 | 0,0975 | 0,0976 | 0,0977 | 0,0990 |

Таблица 2.7 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной Дружба

| Наименование параметра | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | 15,4800 | 15,4800 | 15,4800 | 13,2000 | 13,2000 | 13,2000 | 13,2000 | 13,2000 |
| Ограничения тепловой мощности | 5,1800 | 5,1800 | 5,1800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 10,3000 | 10,3000 | 10,3000 | 13,2000 | 13,2000 | 13,2000 | 13,2000 | 13,2000 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 0,0242 | 0,0217 | 0,0217 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0206 |
| Тепловая мощность нетто | 10,2758 | 10,2783 | 10,2783 | 13,1794 | 13,1794 | 13,1794 | 13,1794 | 13,1794 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | 8,3672 | 8,4562 | 9,4562 | 10,2162 | 10,2162 | 10,2162 | 10,2162 | 10,2162 |
| - на нужды отопления и вентиляции | 7,1201 | 7,3115 | 8,1615 | 8,7715 | 8,7715 | 8,7715 | 8,7715 | 8,7715 |
| - на нужды ГВС | 1,2471 | 1,1447 | 1,2947 | 1,4447 | 1,4447 | 1,4447 | 1,4447 | 1,4447 |
| Потери тепловой энергии в ТС | 0,8197 | 0,7960 | 0,7960 | 1,3164 | 1,2945 | 1,2727 | 1,2509 | 1,0545 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности | 1,0889 | 1,0261 | 0,0261 | 1,6468 | 1,6687 | 1,6905 | 1,7123 | 1,9087 |

Таблица 2.8 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной Гагарина

| Наименование параметра | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 14,5000 | 14,5000 | 14,5000 | 14,5000 | 14,5000 |
| Ограничения тепловой мощности | 4,5600 | 4,5600 | 4,5600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 8,3400 | 8,3400 | 8,3400 | 14,5000 | 14,5000 | 14,5000 | 14,5000 | 14,5000 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 0,0166 | 0,0129 | 0,0129 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 |
| Тепловая мощность нетто | 8,3234 | 8,3271 | 8,3271 | 14,4813 | 14,4813 | 14,4813 | 14,4813 | 14,4813 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | 8,7209 | 6,9865 | 6,9865 | 6,9865 | 6,9865 | 6,9865 | 6,9865 | 8,4135 |
| - на нужды отопления и вентиляции | 7,9465 | 6,1250 | 6,1250 | 6,1250 | 6,1250 | 6,1250 | 6,1250 | 7,1240 |
| - на нужды ГВС | 0,7744 | 0,8615 | 0,8615 | 0,8615 | 0,8615 | 0,8615 | 0,8615 | 1,2895 |
| Потери тепловой энергии в ТС | 0,9135 | 0,8427 | 0,8427 | 1,2246 | 1,2193 | 1,2140 | 1,2088 | 1,1613 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности | -1,3110 | 0,4979 | 0,4979 | 6,2702 | 6,2755 | 6,2808 | 6,2860 | 4,9065 |

Таблица 2.9 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной Нефтебаза

| Наименование параметра | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| Тепловая мощность нетто | 0,3426 | 0,3426 | 0,3426 | 0,3984 | 0,3984 | 0,3984 | 0,3984 | 0,3984 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | 0,2442 | 0,2442 | 0,2442 | 0,2442 | 0,2442 | 0,2442 | 0,2442 | 0,2442 |
| - на нужды отопления и вентиляции | 0,2442 | 0,2442 | 0,2442 | 0,2442 | 0,2442 | 0,2442 | 0,2442 | 0,2442 |
| - на нужды ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Потери тепловой энергии в ТС | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0422 | 0,0419 | 0,0415 | 0,0412 | 0,0385 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности | 0,0794 | 0,0794 | 0,0794 | 0,1120 | 0,1123 | 0,1127 | 0,1130 | 0,1157 |

Таблица 2.10 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной ПМК-16б

| Наименование параметра | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| Тепловая мощность нетто | 0,8576 | 0,8576 | 0,8576 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | 0,5629 | 0,5828 | 0,5828 | 0,5828 | 0,5828 | 0,5828 | 0,5828 | 0,5828 |
| - на нужды отопления и вентиляции | 0,5195 | 0,5349 | 0,5349 | 0,5349 | 0,5349 | 0,5349 | 0,5349 | 0,5349 |
| - на нужды ГВС | 0,0434 | 0,0479 | 0,0479 | 0,0479 | 0,0479 | 0,0479 | 0,0479 | 0,0479 |
| Потери тепловой энергии в ТС | 0,0835 | 0,0571 | 0,0571 | 0,1150 | 0,1143 | 0,1136 | 0,1119 | 0,1066 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности | 0,2112 | 0,2177 | 0,2177 | 0,1997 | 0,2004 | 0,2011 | 0,2028 | 0,2081 |

Таблица 2.11 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной ВЭС

| Наименование параметра | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 |
| Ограничения тепловой мощности | 3,0700 | 3,0700 | 3,0700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 5,5300 | 5,5300 | 5,5300 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 0,0139 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 |
| Тепловая мощность нетто | 5,5161 | 5,5169 | 5,5169 | 4,2930 | 4,2930 | 4,2930 | 4,2930 | 4,2930 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | 6,209 | 6,1890 | 5,8873 | 3,0826 | 3,0826 | 3,0826 | 3,0826 | 3,0826 |
| - на нужды отопления и вентиляции | 5,6644 | 5,7217 | 5,7217 | 2,8390 | 2,8390 | 2,8390 | 2,8390 | 2,8390 |
| - на нужды ГВС | 0,5453 | 0,4673 | 0,1656 | 0,2436 | 0,2436 | 0,2436 | 0,2436 | 0,2436 |
| Потери тепловой энергии в ТС | 0,7091 | 0,7091 | 0,7091 | 0,4519 | 0,4506 | 0,4493 | 0,4480 | 0,4361 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности | -1,4026 | -1,3812 | -1,0795 | 0,7585 | 0,7598 | 0,7611 | 0,7624 | 0,7743 |

Таблица 2.12 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной ДРСУ

| Наименование параметра | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Тепловая мощность нетто | 2,0933 | 2,0933 | 2,0933 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | 1,5109 | 1,5109 | 1,5109 | –– | –– | –– | –– | –– |
| - на нужды отопления и вентиляции | 1,4710 | 1,4710 | 1,4710 | –– | –– | –– | –– | –– |
| - на нужды ГВС | 0,0399 | 0,0399 | 0,0399 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Потери тепловой энергии в ТС | 0,1404 | 0,1404 | 0,1404 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности | 0,4420 | 0,4420 | 0,4420 | –– | –– | –– | –– | –– |

Таблица 2.13 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной П.Морозова

| Наименование параметра | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 7,6000 | 7,6000 | 7,6000 | 7,6000 | 7,6000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 7,6000 | 7,6000 | 7,6000 | 7,6000 | 7,6000 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 0,0113 | 0,0107 | 0,0107 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 |
| Тепловая мощность нетто | 10,3087 | 10,3093 | 10,3093 | 7,5917 | 7,5917 | 7,5917 | 7,5917 | 7,5917 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | 5,4498 | 6,0596 | 6,3794 | 5,4204 | 5,4204 | 5,4204 | 5,4204 | 5,5364 |
| - на нужды отопления и вентиляции | 5,4498 | 6,0596 | 6,3794 | 5,4204 | 5,4204 | 5,4204 | 5,4204 | 5,5364 |
| - на нужды ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Потери тепловой энергии в ТС | 0,3658 | 0,4293 | 0,4293 | 0,8594 | 0,8547 | 0,8500 | 0,8453 | 0,8032 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности | 4,4931 | 3,8204 | 3,5006 | 1,3119 | 1,3166 | 1,3213 | 1,3260 | 1,2521 |

Таблица 2.14 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной Лесозавод

| Наименование параметра | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 0,0059 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 |
| Тепловая мощность нетто | 2,5741 | 2,5745 | 2,5745 | 2,4943 | 2,4943 | 2,4943 | 2,4943 | 2,4943 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | 1,6727 | 1,6727 | 1,6727 | 1,6727 | 1,6727 | 1,6727 | 1,6727 | 1,6844 |
| - на нужды отопления и вентиляции | 1,6727 | 1,6727 | 1,6727 | 1,6727 | 1,6727 | 1,6727 | 1,6727 | 1,6844 |
| - на нужды ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Потери тепловой энергии в ТС | 0,1151 | 0,1130 | 0,1130 | 0,2604 | 0,2588 | 0,2571 | 0,2555 | 0,2407 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности | 0,7863 | 0,7888 | 0,7888 | 0,5612 | 0,5628 | 0,5645 | 0,5661 | 0,5692 |

Таблица 2.15 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной МПМК

| Наименование параметра | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | 5,1200 | 5,1200 | 5,1200 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Располагаемая тепловая мощность | 5,1200 | 5,1200 | 5,1200 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 0,0076 | 0,0075 | 0,0075 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Тепловая мощность нетто | 5,1124 | 5,1125 | 5,1125 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | 1,8315 | 1,7910 | 1,7910 | –– | –– | –– | –– | –– |
| - на нужды отопления и вентиляции | 1,5949 | 1,5672 | 1,5672 | –– | –– | –– | –– | –– |
| - на нужды ГВС | 0,2366 | 0,2238 | 0,2238 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Потери тепловой энергии в ТС | 0,2672 | 0,2672 | 0,2672 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности | 3,0140 | 3,0550 | 3,0550 | –– | –– | –– | –– | –– |

Таблица 2.16 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной Центральная

| Наименование параметра | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | –– | –– | –– | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 |
| Ограничения тепловой мощности | –– | –– | –– | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | –– | –– | –– | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | –– | –– | –– | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 |
| Тепловая мощность нетто | –– | –– | –– | 4,0874 | 4,0874 | 4,0874 | 4,0874 | 4,0874 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | –– | –– | –– | 3,1844 | 3,1844 | 3,1844 | 3,1844 | 3,1844 |
| - на нужды отопления и вентиляции | –– | –– | –– | 2,8827 | 2,8827 | 2,8827 | 2,8827 | 2,8827 |
| - на нужды ГВС | –– | –– | –– | 0,3017 | 0,3017 | 0,3017 | 0,3017 | 0,3017 |
| Потери тепловой энергии в ТС | –– | –– | –– | 0,3663 | 0,3647 | 0,3630 | 0,3613 | 0,3463 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности | –– | –– | –– | 0,5366 | 0,5383 | 0,5400 | 0,5417 | 0,5567 |

Таблица 2.17 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной Новый мкр.

| Наименование параметра | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0,6000 | 0,6000 |
| Ограничения тепловой мощности | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0,6000 | 0,6000 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0,0126 | 0,0126 |
| Тепловая мощность нетто | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0,5874 | 0,5874 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0,3620 | 0,3620 |
| - на нужды отопления и вентиляции | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0,3500 | 0,3500 |
| - на нужды ГВС | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0,0120 | 0,0120 |
| Потери тепловой энергии в ТС | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0,0231 | 0,0231 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0,2023 | 0,2023 |

Раздел 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Перспективные балансы  производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» обосновывающих материалов разрабатывается в соответствии с пунктом 40 постановления №154 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

Согласно пункту 40 постановления необходимо:

- выполнить расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии;

- выполнить сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя за последний отчетный период всех зон действия источников тепловой энергии. В случае выявления сверхнормативных затрат сетевой воды необходимо разработать мероприятия по снижению потерь теплоносителя до нормированных показателей;

- учесть прогнозные сроки по переводу систем горячего водоснабжения с открытой схемы на закрытую и изменение в связи с этим затрат сетевой воды на нужды горячего водоснабжения;

- предусмотреть аварийную подпитку тепловых сетей.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения.

Определение нормативных потерь теплоносителя в тепловой сети выполняется в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго от 30.12.2008 № 325.

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитывался в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

– в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

– в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принят равным 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

В соответствии с п. 10 ст. 20 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»» статью 29 [Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»]:

а) дополнить частью 8 следующего содержания:

"8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.";

б) дополнить частью 9 следующего содержания:

"9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается."

Перспективные балансы теплоносителя для котельных Асиновского ГП приведены в таблицах 3.1–3.18.

Таблица 3.1 – перспективные балансы теплоносителя котельной АЦРБ

| Параметр | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 5,8383 | 5,8383 | 5,8383 | 5,8384 | 5,8384 | 5,8384 | 5,8384 | 0,0484 |
| - Расход теплоносителя на нужды ГВС | м3/ч | 5,8000 | 5,8000 | 5,8000 | 5,8000 | 5,8000 | 5,8000 | 5,8000 | 0,0000 |
| - Нормативные утечки | м3/ч | 0,0383 | 0,0383 | 0,0383 | 0,0384 | 0,0384 | 0,0384 | 0,0384 | 0,0484 |
| Собственные нужды ВПУ | м3/ч | 1,3336 | 1,3336 | 1,3336 | 1,3337 | 1,3337 | 1,3337 | 1,3337 | 0,0207 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки, в т.ч. | м3/ч | 7,1719 | 7,1719 | 7,1719 | 7,1721 | 7,1721 | 7,1721 | 7,1721 | 0,0691 |
| Производительность установленной ВПУ | м3/ч | - | - | - | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 |
| Резерв (+) / Дефицит (–) ВПУ | м3/ч | - | - | - | 0,8279 | 0,8279 | 0,8279 | 0,8279 | 7,9309 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,3063 | 0,3063 | 0,3063 | 0,3071 | 0,3071 | 0,3071 | 0,3071 | 0,3872 |

Таблица 3.2 – перспективные балансы теплоносителя котельной Бассейн

| Параметр | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0627 | 0,0627 | 0,0627 | 0,0627 | 0,0627 |
| - Расход теплоносителя на нужды ГВС | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - Нормативные утечки | м3/ч | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0627 | 0,0627 | 0,0627 | 0,0627 | 0,0627 |
| Собственные нужды ВПУ | м3/ч | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0269 | 0,0269 | 0,0269 | 0,0269 | 0,0269 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки, в т.ч. | м3/ч | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0896 | 0,0896 | 0,0896 | 0,0896 | 0,0896 |
| Производительность установленной ВПУ | м3/ч | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 |
| Резерв (+) / Дефицит (–) ВПУ | м3/ч | 5,9870 | 5,9870 | 5,9870 | 5,9104 | 5,9104 | 5,9104 | 5,9104 | 5,9104 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,0729 | 0,0729 | 0,0729 | 0,5019 | 0,5019 | 0,5019 | 0,5019 | 0,5019 |

Таблица 3.3 – перспективные балансы теплоносителя котельной ПУ-24

| Параметр | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,3765 | 0,3765 | 0,3765 | 0,3674 | 0,3674 | 0,3674 | 0,3674 | 0,3674 |
| - Расход теплоносителя на нужды ГВС | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - Нормативные утечки | м3/ч | 0,3765 | 0,3765 | 0,3765 | 0,3674 | 0,3674 | 0,3674 | 0,3674 | 0,3674 |
| Собственные нужды ВПУ | м3/ч | 0,1614 | 0,1614 | 0,1614 | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки, в т.ч. | м3/ч | 0,5379 | 0,5379 | 0,5379 | 0,5249 | 0,5249 | 0,5249 | 0,5249 | 0,5249 |
| Производительность установленной ВПУ | м3/ч | 11,4000 | 11,4000 | 11,4000 | 11,4000 | 11,4000 | 11,4000 | 11,4000 | 11,4000 |
| Резерв (+) / Дефицит (–) ВПУ | м3/ч | 10,8621 | 10,8621 | 10,8621 | 10,8751 | 10,8751 | 10,8751 | 10,8751 | 10,8751 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 3,0120 | 3,0120 | 3,0120 | 2,9395 | 2,9395 | 2,9395 | 2,9395 | 2,9395 |

Таблица 3.4 – перспективные балансы теплоносителя котельной РТП

| Параметр | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,1290 | 0,1290 | 0,1290 | 0,4069 | 0,4069 | 0,4069 | 0,4069 | 0,4069 |
| - Расход теплоносителя на нужды ГВС | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - Нормативные утечки | м3/ч | 0,1290 | 0,1290 | 0,1290 | 0,4069 | 0,4069 | 0,4069 | 0,4069 | 0,4069 |
| Собственные нужды ВПУ | м3/ч | 0,0553 | 0,0553 | 0,0553 | 0,1744 | 0,1744 | 0,1744 | 0,1744 | 0,1744 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки, в т.ч. | м3/ч | 0,1843 | 0,1843 | 0,1843 | 0,5813 | 0,5813 | 0,5813 | 0,5813 | 0,5813 |
| Производительность установленной ВПУ | м3/ч | - | - | - | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 |
| Резерв (+) / Дефицит (–) ВПУ | м3/ч | - | - | - | 3,4187 | 3,4187 | 3,4187 | 3,4187 | 3,4187 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 1,0320 | 1,0320 | 1,0320 | 3,2551 | 3,2551 | 3,2551 | 3,2551 | 3,2551 |

Таблица 3.5 – перспективные балансы теплоносителя котельной Белочка

| Параметр | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,0308 | 0,0308 | 0,0308 | –– | –– | –– | –– | –– |
| - Расход теплоносителя на нужды ГВС | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | –– | –– | –– | –– | –– |
| - Нормативные утечки | м3/ч | 0,0308 | 0,0308 | 0,0308 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Собственные нужды ВПУ | м3/ч | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки, в т.ч. | м3/ч | 0,0439 | 0,0439 | 0,0439 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Производительность установленной ВПУ | м3/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| Резерв (+) / Дефицит (–) ВПУ | м3/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | –– | –– | –– | –– | –– |

Таблица 3.6 – перспективные балансы теплоносителя котельной ХДСУ

| Параметр | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 |
| - Расход теплоносителя на нужды ГВС | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - Нормативные утечки | м3/ч | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 |
| Собственные нужды ВПУ | м3/ч | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки, в т.ч. | м3/ч | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 |
| Производительность установленной ВПУ | м3/ч | –– | –– | –– | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
| Резерв (+) / Дефицит (–) ВПУ | м3/ч | –– | –– | –– | 0,4969 | 0,4969 | 0,4969 | 0,4969 | 0,4969 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 |

Таблица 3.7 – перспективные балансы теплоносителя котельной Дружба

| Параметр | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,7303 | 0,7303 | 0,7303 | 0,7662 | 0,7662 | 0,7662 | 0,7662 | 0,7662 |
| - Расход теплоносителя на нужды ГВС | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - Нормативные утечки | м3/ч | 0,7303 | 0,7303 | 0,7303 | 0,7662 | 0,7662 | 0,7662 | 0,7662 | 0,7662 |
| Собственные нужды ВПУ | м3/ч | 0,3130 | 0,3130 | 0,3130 | 0,3284 | 0,3284 | 0,3284 | 0,3284 | 0,3284 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки, в т.ч. | м3/ч | 1,0432 | 1,0432 | 1,0432 | 1,0946 | 1,0946 | 1,0946 | 1,0946 | 1,0946 |
| Производительность установленной ВПУ | м3/ч | –– | –– | –– | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 |
| Резерв (+) / Дефицит (–) ВПУ | м3/ч | –– | –– | –– | 6,9054 | 6,9054 | 6,9054 | 6,9054 | 6,9054 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 5,8420 | 5,8420 | 5,8420 | 6,1296 | 6,1296 | 6,1296 | 6,1296 | 6,1296 |

Таблица 3.8 – перспективные балансы теплоносителя котельной Гагарина

| Параметр | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,6405 | 0,6405 | 0,6405 | 0,6315 | 0,6315 | 0,6315 | 0,6315 | 0,6859 |
| - Расход теплоносителя на нужды ГВС | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - Нормативные утечки | м3/ч | 0,6405 | 0,6405 | 0,6405 | 0,6315 | 0,6315 | 0,6315 | 0,6315 | 0,6859 |
| Собственные нужды ВПУ | м3/ч | 0,2745 | 0,2745 | 0,2745 | 0,2707 | 0,2707 | 0,2707 | 0,2707 | 0,2940 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки, в т.ч. | м3/ч | 0,9150 | 0,9150 | 0,9150 | 0,9022 | 0,9022 | 0,9022 | 0,9022 | 0,9799 |
| Производительность установленной ВПУ | м3/ч | –– | –– | –– | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 |
| Резерв (+) / Дефицит (–) ВПУ | м3/ч | –– | –– | –– | 5,0978 | 5,0978 | 5,0978 | 5,0978 | 5,0201 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 5,1240 | 5,1240 | 5,1240 | 5,0522 | 5,0522 | 5,0522 | 5,0522 | 5,4872 |

Таблица 3.9 – перспективные балансы теплоносителя котельной КПП Нефтебаза

| Параметр | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 |
| - Расход теплоносителя на нужды ГВС | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - Нормативные утечки | м3/ч | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 |
| Собственные нужды ВПУ | м3/ч | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки, в т.ч. | м3/ч | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 |
| Производительность установленной ВПУ | м3/ч | 2,5000 | 2,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
| Резерв (+) / Дефицит (–) ВПУ | м3/ч | 2,4908 | 2,4908 | 0,4908 | 0,4908 | 0,4908 | 0,4908 | 0,4908 | 0,4908 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,0515 | 0,0515 | 0,0515 | 0,0515 | 0,0515 | 0,0515 | 0,0515 | 0,0515 |

Таблица 3.10 – перспективные балансы теплоносителя котельной ПМК-16б

| Параметр | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,0177 | 0,0177 | 0,0177 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 |
| - Расход теплоносителя на нужды ГВС | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - Нормативные утечки | м3/ч | 0,0177 | 0,0177 | 0,0177 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 |
| Собственные нужды ВПУ | м3/ч | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки, в т.ч. | м3/ч | 0,0252 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0274 | 0,0274 | 0,0274 | 0,0274 | 0,0274 |
| Производительность установленной ВПУ | м3/ч | –– | –– | –– | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
| Резерв (+) / Дефицит (–) ВПУ | м3/ч | –– | –– | –– | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,1414 | 0,1414 | 0,1414 | 0,1533 | 0,1533 | 0,1533 | 0,1533 | 0,1533 |

Таблица 3.11 – перспективные балансы теплоносителя котельной ВЭС

| Параметр | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,6955 | 0,6955 | 0,6955 | 0,1676 | 0,1676 | 0,1676 | 0,1676 | 0,1676 |
| - Расход теплоносителя на нужды ГВС | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - Нормативные утечки | м3/ч | 0,6955 | 0,6955 | 0,6955 | 0,1676 | 0,1676 | 0,1676 | 0,1676 | 0,1676 |
| Собственные нужды ВПУ | м3/ч | 0,2981 | 0,2981 | 0,2981 | 0,0718 | 0,0718 | 0,0718 | 0,0718 | 0,0718 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки, в т.ч. | м3/ч | 0,9936 | 0,9936 | 0,9936 | 0,2394 | 0,2394 | 0,2394 | 0,2394 | 0,2394 |
| Производительность установленной ВПУ | м3/ч | –– | –– | –– | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| Резерв (+) / Дефицит (–) ВПУ | м3/ч | –– | –– | –– | 1,7606 | 1,7606 | 1,7606 | 1,7606 | 1,7606 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 5,5640 | 5,5640 | 5,5640 | 1,3409 | 1,3409 | 1,3409 | 1,3409 | 1,3409 |

Таблица 3.12 – перспективные балансы теплоносителя котельной ДРСУ

| Параметр | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,7730 | 0,7730 | 0,7730 | –– | –– | –– | –– | –– |
| - Расход теплоносителя на нужды ГВС | м3/ч | 0,7250 | 0,7250 | 0,7250 | –– | –– | –– | –– | –– |
| - Нормативные утечки | м3/ч | 0,0480 | 0,0480 | 0,0480 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Собственные нужды ВПУ | м3/ч | 0,4298 | 0,4298 | 0,4298 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки, в т.ч. | м3/ч | 1,2028 | 1,2028 | 1,2028 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Производительность установленной ВПУ | м3/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| Резерв (+) / Дефицит (–) ВПУ | м3/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,3840 | 0,3840 | 0,3840 | –– | –– | –– | –– | –– |

Таблица 3.13 – перспективные балансы теплоносителя котельной П. Морозова

| Параметр | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,4533 | 0,4533 | 0,4533 | 0,3395 | 0,3395 | 0,3395 | 0,3395 | 0,3400 |
| - Расход теплоносителя на нужды ГВС | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - Нормативные утечки | м3/ч | 0,4533 | 0,4533 | 0,4533 | 0,3395 | 0,3395 | 0,3395 | 0,3395 | 0,3400 |
| Собственные нужды ВПУ | м3/ч | 0,1943 | 0,1943 | 0,1943 | 0,1455 | 0,1455 | 0,1455 | 0,1455 | 0,1457 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки, в т.ч. | м3/ч | 0,6475 | 0,6475 | 0,6475 | 0,4850 | 0,4850 | 0,4850 | 0,4850 | 0,4857 |
| Производительность установленной ВПУ | м3/ч | –– | –– | –– | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
| Резерв (+) / Дефицит (–) ВПУ | м3/ч | –– | –– | –– | 2,5150 | 2,5150 | 2,5150 | 2,5150 | 2,5143 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 3,6260 | 3,6260 | 3,6260 | 2,7162 | 2,7162 | 2,7162 | 2,7162 | 2,7202 |

Таблица 3.14 – перспективные балансы теплоносителя котельной Лесозавод

| Параметр | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,0488 | 0,0488 | 0,0488 | 0,0523 | 0,0523 | 0,0523 | 0,0523 | 0,0523 |
| - Расход теплоносителя на нужды ГВС | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - Нормативные утечки | м3/ч | 0,0488 | 0,0488 | 0,0488 | 0,0523 | 0,0523 | 0,0523 | 0,0523 | 0,0523 |
| Собственные нужды ВПУ | м3/ч | 0,0209 | 0,0209 | 0,0209 | 0,0224 | 0,0224 | 0,0224 | 0,0224 | 0,0224 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки, в т.ч. | м3/ч | 0,0696 | 0,0696 | 0,0696 | 0,0747 | 0,0747 | 0,0747 | 0,0747 | 0,0748 |
| Производительность установленной ВПУ | м3/ч | –– | –– | –– | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
| Резерв (+) / Дефицит (–) ВПУ | м3/ч | –– | –– | –– | 0,4253 | 0,4253 | 0,4253 | 0,4253 | 0,4252 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,4180 | 0,4180 | 0,4180 | 0,4180 | 0,4187 |

Таблица 3.15 – перспективные балансы теплоносителя котельной МПМК

| Параметр | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,1370 | 0,1370 | 0,1370 | –– | –– | –– | –– | –– |
| - Расход теплоносителя на нужды ГВС | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | –– | –– | –– | –– | –– |
| - Нормативные утечки | м3/ч | 0,1370 | 0,1370 | 0,1370 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Собственные нужды ВПУ | м3/ч | 0,0587 | 0,0587 | 0,0587 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки, в т.ч. | м3/ч | 0,1957 | 0,1957 | 0,1957 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Производительность установленной ВПУ | м3/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| Резерв (+) / Дефицит (–) ВПУ | м3/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 1,0960 | 1,0960 | 1,0960 | –– | –– | –– | –– | –– |

Таблица 3.16 – перспективные балансы теплоносителя котельной Центральная

| Параметр | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | –– | –– | –– | 0,1826 | 0,1826 | 0,1826 | 0,1826 | 0,1826 |
| - Расход теплоносителя на нужды ГВС | м3/ч | –– | –– | –– | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - Нормативные утечки | м3/ч | –– | –– | –– | 0,1826 | 0,1826 | 0,1826 | 0,1826 | 0,1826 |
| Собственные нужды ВПУ | м3/ч | –– | –– | –– | 0,0782 | 0,0782 | 0,0782 | 0,0782 | 0,0782 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки, в т.ч. | м3/ч | –– | –– | –– | 0,2608 | 0,2608 | 0,2608 | 0,2608 | 0,2608 |
| Производительность установленной ВПУ | м3/ч | –– | –– | –– | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 |
| Резерв (+) / Дефицит (–) ВПУ | м3/ч | –– | –– | –– | 1,2392 | 1,2392 | 1,2392 | 1,2392 | 1,2392 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | –– | –– | –– | 1,4606 | 1,4606 | 1,4606 | 1,4606 | 1,4606 |

Таблица 3.17 – перспективные балансы теплоносителя котельной Новый мкр.

| Параметр | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0,0161 | 0,0161 |
| - Расход теплоносителя на нужды ГВС | м3/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0,0000 | 0,0000 |
| - Нормативные утечки | м3/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0,0161 | 0,0161 |
| Собственные нужды ВПУ | м3/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0,0069 | 0,0069 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки, в т.ч. | м3/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0,0230 | 0,0230 |
| Производительность установленной ВПУ | м3/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0,5000 | 0,5000 |
| Резерв (+) / Дефицит (–) ВПУ | м3/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0,4770 | 0,4770 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0,1289 | 0,1289 |

Раздел 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

При подготовке предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии г. Асино Томской области принималось во внимание следующее:

- определение перспективных режимов загрузки и работы источников по присоединенной тепловой нагрузки;

- определение потребности в топливе существующих источников теплоснабжения.

В качестве исходных данных использованы Генеральный план г. Асино, материалы краткосрочных целевых программ и стратегий.

Организация теплоснабжения в зонах перспективного строительства и реконструкции осуществляется на основе принципов определяемых статьей  3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- развитие систем централизованного теплоснабжения;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

В случае технической невозможности или экономической нецелесообразности применения централизованного теплоснабжения различного уровня организовывается индивидуальное теплоснабжение (в том числе, поквартирное).

Выбор между общедомовыми или поквартирными источниками теплоты в зданиях, строящихся в зонах децентрализованного теплоснабжения, определяется заданием на стадии проектирования.

Программа перспективного развития источников тепловой энергии города Асино разработана на основании следующих условий:

- газификация города в 2019 году (перевод на газообразное топливо с последующей масштабной реконструкцией существующих котельных);

- значительный износ основного оборудования существующих котельных;

- оптимизация капитальных затрат при планировании вновь возводимых источников теплоснабжения в рамках масштабного технического перевооружения;

- существующие потребители, входящие в зоны деятельности ряда котельных, находятся за пределами  радиуса их эффективного действия;

- изменение температурного графика прямой и обратной сети с 75/58 °С на 95/70 °С.

На основании вышеизложенного, предлагается перевести все котельные на газ с последующей заменой существующих котлов и частично перераспределить тепловые нагрузки между технологическими зонами ряда котельных.

При проведении оценки перспективных площадок строительства новых источников теплоснабжения, было принято во внимание следующее:

1.	Возможные размеры санитарно-защитной зоны котельной.

2.	Обременения рассматриваемого земельного участка.

3.	Наличие необходимой для функционирования котельной инженерной инфраструктуры.

4.	Необходимость строительства и/или реконструкции тепловой сети.

Согласно существующим требованиям санитарного законодательства  для энергетического объекта предполагаемой мощности санитарно-защитная зона (далее СЗЗ) должна рассчитываться в индивидуальном порядке исходя из технических параметров объекта (высота трубы, температура, скорость и состав отходящий газов и др.).

4.1 Объединение технологических зон котельных «МПМК», «ДРСУ» и «РТП»

В рамках проведения общемасштабного технического перевооружения источников теплоснабжения, предлагается вывести из работы котельные «МПМК» и «ДРСУ» с последующим переключением существующих потребителей тепла на котельную «РТП» в 2019 году. На рисунке 4.1 представлено изменение технологической зоны действия указанной выше котельной. Данное решение принято на основании территориальной возможности размещения вновь возводимой котельной «РТП» в блочно-модульном исполнении (БМК) вблизи существующего источника и снижения капитальных затрат при реорганизации топливно-энергетической составляющей и системы теплоснабжения города.

| а | б |
| --- | --- |

Рисунок 4.1 – Изменение технологических зон котельных (а - технологические зоны котельных «МПМК», «ДРСУ» и «РТП», б – технологическая зона котельной «РТП» после проведения переподключения)

Принимая во внимание изменение основного вида топлива котельных (переход на газообразное топливо) и увеличения присоединенной тепловой нагрузки котельной «РТП», потребуется полное замещение существующего источника. В таблице 4.1 приведены основные характеристики для проектирования новой БМК «РТП».

Таблица 4.1 – Основные характеристики вновь возводимой БМК «РТП».

| Наименование котельной | РТП |
| --- | --- |
| Присоединенная нагрузка и ожидаемые тепловые потери к 2031 году, Гкал/час | 6,32 |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 9,2 |
| Температура на входе, ºС | 70 |
| Температура на выходе, ºС | 95 |
| КПД, % | 92,0 |
| Тип исполнения здания | Блочно-модульная |
| Наличие персонала | нет |
| Год строительства | 2019 |

Переключение существующих потребителей тепловой энергии на отопление и ГВС представленных выше котельных, предлагается осуществить с помощью прокладки новых участков тепловой сети на отопление и ГВС длинной 100 м с диаметрами 200 мм и 70 мм соответственно на пересечении улиц Сельская и Ленина. В том числе для обеспечения требуемого гидравлического режима тепловой сети необходимо расширить существующий трубопровод системы отопления, проложенный по ул. Сельская до ул. Ленина. Необходимые к расширению участки трубопровода представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Реконструируемые участки тепловой сети при расширении технологической зоны котельной «РТП»

| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Существующий диаметр трубопровода, мм | Новый диаметр, мм | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная РТП | 15 УК-2 | 34,0 | 200 | 300 | Надземная |
| 15 УК-2 | 15 УК-4 | 25,8 | 150 | 300 | Надземная |
| 15 УК-4 | ТК-1.1/2 | 29,0 | 150 | 300 | Надземная |
| ТК-1.1/2 | ТК-2.1 | 54,4 | 150 | 250 | Надземная |
| ТК-2.1 | ТК-3.1 | 43,9 | 150 | 250 | Подземная |
| ТК-3.1 | ТК-4.1 | 83,2 | 150 | 250 | Надземная |
| ТК-4.1 | Узел от МПМК | 290 | 100 | 250 | Надземная |

4.2 Объединение технологических зон котельных «Дружба» и «Белочка»

Аналогичное решение по объединению технологических зон предлагается реализовать и для котельных «Белочка» и «Дружба», путем вывода из эксплуатации котельной «Белочка» и переключением ее потребителей к котельной «Дружба» с прокладкой нового участка трубопровода тепловой сети подземного исполнения по ул. Ивана Буева длиной 140 м и диаметром 150 мм. Данное решение предложено с целью снижения капитальных затрат при возведении нового источника теплоснабжения. На рисунке 4.2 представлено изменение технологической зоны котельной «Дружба» после проведенного укрупнения.

| а | б |
| --- | --- |

Рисунок 4.2 – Изменение технологических зон котельных  (а - технологические зоны котельных «Дружба» и «Белочка», б – технологическая зона котельной «Дружба» после реорганизации)

В виду изменения основного вида топлива и увеличения присоединенной тепловой нагрузки в результате перевода существующих потребителей котельной «Белочка» к котельной «Дружба», а также строительства дополнительного учебного корпуса СОШ №4 (2018 г.) с нагрузкой 1 Гкал/ч предлагается построить новую газовую котельную вблизи существующей угольной котельной «Дружба» в 2019 году.  В таблице 4.3 приведены основные характеристики для проектирования новой котельной «Дружба».

Таблица 4.3 – Основные характеристики вновь возводимой котельной «Дружба».

| Присоединенная нагрузка и ожидаемые тепловые потери к 2031 году, Гкал/час | 11,27 |
| --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 13,20 |
| Температура на входе, ºС | 70 |
| Температура на выходе, ºС | 95 |
| КПД, % | 92,0 |
| Тип исполнения здания | Быстровозводимая конструкция |
| Наличие персонала | да |
| Год строительства | 2019 |

4.3 Перераспределение тепловой нагрузки котельной «ВЭС»

Северная часть потребителей тепловой энергии котельной «ВЭС», находится вне зоны ее радиуса эффективного действия, ввиду отдаленного расположения источника от центра нагрузок. В том числе существующий трубопровод наружного исполнения, соединяющий северную и южную части технологической зоны котельной «ВЭС» проложен в стесненных условиях городской среды, а именно через «Городской парк» с последующим пересечением центральной ул. Ленина.

Исходя из этого, предлагается разделить зону действия котельной «ВЭС» путем строительства новой блочно-модульной газовой котельной «Центральная» в 2019 г.  и переключить к ней северную часть (от четной стороны ул. Ленина и выше) потребителей существующей котельной «ВЭС». На рисунке 4.3 представлены перераспределенные технологические зоны котельных «ВЭС» и «Центральная».

| а | б |
| --- | --- |

Рисунок 4.3 – Изменение технологической зоны действия котельной «ВЭС» (а-существующая технологическая зона котельной, б – технологическая зона котельной  после разукрупнения)

В качестве перспективной площадки размещения БМК «Ценральная» выбрана территория тыльной стороны существующих домов, расположенных на пересечении улиц Ленина и Стадионная.

Также в рамках данного технического решения предлагается новое строительство газовой БМК «ВЭС» вблизи существующей котельной так же в 2018 г.  В таблице 5.4 приведены основные характеристики для проектирования новых БМК «Центральная» и «ВЭС».

Таблица 4.4 – Основные характеристики вновь возводимых БМК «Центральная» и «ВЭС»

| Наименование котельной | Центральная | ВЭС |
| --- | --- | --- |
| Присоединенная нагрузка и ожидаемые тепловые потери к 2031 году, Гкал/час | 3,53 | 3,52 |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 4,10 | 4,30 |
| Температура на входе, ºС | 70 |  |
| Температура на выходе, ºС | 95 |  |
| КПД, % | 92,0 |  |
| Тип исполнения здания | Блочно-модульная | Быстровозводимая конструкция |
| Наличие персонала | нет | да |
| Год строительства | 2019 |  |

Разделение технологической зоны существующей котельной «ВЭС» потребует изменения диаметра и типа прокладки существующего трубопровода отопления и ГВС, проложенного через «Городской парк» г. Асино, перечень реконструируемых участков которого, представлен в таблице 4.5. А также нового строительства теплотрассы подземного исполнения от БМК «Центральная» до ближайшей точки врезки длинной  20 м и диаметрами 175 мм (отопление) и 125/80 мм (ГВС).

Таблица 4.5 – Реконструируемые участки тепловой сети (оотопление) при разделении технологической зоны котельной «ВЭС»

| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Существующий диаметр трубопровода, мм | Новый диаметр, мм | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ВЭС | 13 УК-2 | 15 | 150 | 250 | Подземная |
| 13 УК-2 | ТК-15 | 92,8 | 300 | 200 | Надземная |
| ТК-15 | 13 УК-10 | 147 | 300 | 150 | Надземная |
| 13 УК-10 | ТК-17 | 40,2 | 300 | 150 | Надземная |
| ТК-17 | ТК-18 | 22 | 300 | 150 | Надземная |
| ТК-18 | 13 УК-11 | 161 | 250 | 150 | Надземная |
| 13 УК-11 | 13 УК-12 | 90 | 250 | 125 | Подземная |
| 13 УК-12 | 13 УК-15 | 45 | 250 | 125 | Подземная |
| 13 УК-15 | ТК-21 | 198,8 | 250 | 100 | Подземная |
| ТК-21 | 13 УК-16 | 31 | 250 | 100 | Подземная |
| 13 УК-16 | 13 УК-17 | 25 | 250 | 70 | Подземная |

* - Для существующих участков ГВС предлагается изменить тип прокладки при сохранении пропускной способности трубопроводов.

4.5. Перераспределение тепловой нагрузки котельных «П. Морозова» и «Бассейн»

В рамках нового строительства и технического перевооружения существующих источников тепловой энергии ввиду изменения основного вида топлива, предлагается сократить зону деятельности вновь возводимой газовой котельной «П. Морозова» взамен существующей в 2019 г. путем переключения части нагрузки по ул. Тельмана к новой газовой БМК «Бассейн». На рисунке 4.4. представлено изменение зон деятельности существующих котельных «Бассейн» и «Павлика Морозова».

| а |  | б |
| --- | --- | --- |

Рисунок 4.4 – Изменение технологической зоны действия котельных «Павлика Морозова» и «Бассейн» (а-существующие технологические зоны котельных, б – технологические зоны котельных после перераспределения нагрузок)

В таблице 4.6 приведены основные характеристики для проектирования новых газовых БМК «Бассейн» и котельной «Павлика Морозова».

Таблица 4.6 – Основные характеристики для вновь возводимых газовых БМК «Бассейн» и котельной «Павлика Морозова».

| Наименование котельной | Бассейн | П.Морозова |
| --- | --- | --- |
| Присоединенная нагрузка и ожидаемые тепловые потери к 2031 году, Гкал/час | 1,99 | 6,34 |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 3,10 | 7,60 |
| Температура на входе, ºС | 70 | 70 |
| Температура на выходе, ºС | 95 | 95 |
| КПД, % | 92,0 | 92,0 |
| Тип исполнения здания | Блочно-модульная | Быстровозводимая конструкция |
| Наличие персонала | нет | да |
| Год строительства | 2019 |  |

4.6. Технические решения для источников теплоснабжения, не меняющих своих технологических зон

Как было сказано выше, ввиду изменения основного вида топлива, предлагается провести масштабное перевооружение существующих источников теплоснабжения г. Асино, путем строительства новых газовых котельных. В таблице 4.7 представлены основные характеристики для проектирования новых газовых котельных, не меняющих в последующем развитии своих технологических зон.

Таблица 4.7 -  Основные характеристики для вновь возводимых газовых котельных

| Наименование котельной | ПМК-16 База | ХДСУ | Лесозавод | АЦРБ | Нефтебаза | ПУ-24 | Гагарина | Детский садик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Присоединенная нагрузка и ожидаемые тепловые потери к 2031 году, Гкал/час | 0,689 | 0,199 | 1,925 | 2,058 | 0,283 | 5,206 | 9,575 | 0,1 |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,9 | 0,3 | 2,50 | 3,0 | 0,4 | 6,1 | 14,5 | 0,15 |
| Температура на входе, ºС | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура на выходе, ºС | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
| КПД, % | 92,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип исполнения | Блочно-модульная | АИТ | Блочно-модульная | Блочно-модульная | АИТ | Блочно-модульная | Быстровозводимая конструкция | АИТ |
| Наличие персонала | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет |
| Год строительства | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2030 |

4.7. Новые источник теплоснабжения в 2025 г.

В рамках перспективного развития г.Асино планируется строительство четырех социально-значимых объектов в 2025 г. с суммарной присоединенной тепловой нагрузкой 0,362 Гкал/ч. Для обеспечения перспективных потребителей теплом, предлагается построить газовую котельную блочно-модульного исполнения по ул. Сельская. На рисунке 4.5 представлена планируемая технологическая зона котельной перспективного микрорайона.

Рисунок 4.5 – Технологическая зона котельной нового микрорайона

В таблице 4.8 представлены основные характеристики для проектирования газовой блочно-модульной котельной перспективного района г. Асино, планируемого к вводу в 2025 г.

Таблица 4.8 – Основные характеристики вновь возводимой БМК «Новый микрорайон»

| Присоединенная нагрузка и ожидаемые тепловые потери к 2031 году, Гкал/час | 0,385 |
| --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,6 |
| Температура на входе, ºС | 75 |
| Температура на выходе, ºС | 95 |
| КПД, % | 92,0 |
| Тип исполнения | Блочно-модульная |
| Наличие персонала | нет |
| Год строительства | 2025 |

Раздел 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Реализация технических решений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, приведенных в Разделе 4 Обосновывающих материалов, связана с необходимостью оптимизации гидравлического режима сетей, направленной на соответствующее изменение пропускной способности существующих трубопроводов.

Все мероприятия по реконструкции тепловых сетей запланированы на 2018–2031 гг.

5.1. Реконструкция тепловых сетей с изменением диаметра

5.1.1. Котельные с объединением технологических зон

В результате расширения зон действия  котельных «РТП» и «Дружба», подключения перспективных потребителей и изменения температурного графика в тепловой сети изменится расход теплоносителя, что потребует проведения реконструкции тепловой сети, связанной с изменением пропускной способности трубопроводов. Это позволит нормализовать скоростной режим течения теплоносителя и обеспечит требуемые гидравлические параметры сети.

На основании результатов гидравлического расчета актуализированных зон действия представленных выше котельных были сформированы предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением и уменьшением диаметра в зоне действия источников, которые приведены в Приложении 5. Так же в приложении представлены мероприятия, связанные с заменой теплоизоляционного материала трубопроводов с целью сокращения тепловых потерь.

Предложенные мероприятия позволят обеспечить требуемый тепловой режим и напор в сети. Подтверждающие расчеты гидравлического режима, результаты которого представлены в Приложении 6. Пьезометрические графики участков тепловых сетей представлены в Приложении 6.

5.1.2. Котельные с разукрупнением технологических зон.

Не смотря на разукрупнение технологических зон котельных «ВЭС» и «П. Морозова» и изменение их температурного графика работы, в результате расчета определен ряд участков, пропускная способность которых не соответствует расходной характеристике трубопроводов. На основании этого были предложены мероприятия (Приложение 5), которые позволят обеспечить требуемый тепловой режим и напор в сети. Подтверждающие расчеты гидравлического режима, результаты которого представлены в Приложении 6. Пьезометрические графики участков тепловых сетей представлены в Приложении 6.

5.1.3. Котельные, не меняющие своих технологических зон

Анализ работы системы теплоснабжения на базе вновь предлагаемых котельных, описанных в пункте 4.6. выявил ряд проблем, связанных с пропускной способностью участков тепловой сети.

Предложенные мероприятия по замене трубопроводов (Приложение 5) позволят обеспечить требуемый тепловой режим и напор в сети. Подтверждающие расчеты гидравлического режима, результаты которого представлены в Приложении 6. Пьезометрические графики участков тепловых сетей представлены в Приложении 6.

5.2. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения

Расчет надежности системы теплоснабжения г. Асино показал необходимость замены части трубопроводов в связи с исчерпанием  ресурса работы. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, направленные на повышение надежности теплоснабжения, запланированы в период с 2019 до 2031 гг. и приведены в Приложении 5 (шифр ПСТ.ОМ.70-15.001.005). Замену изоляции предлагается выполнить на современное пенополиуретановое покрытие. Предложенные мероприятия по замене трубопроводов и замене изоляции позволят повысить уровень надежности работы тепловых сетей г. Асино.

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергии

Прогноз перспективной застройки и прироста тепловой энергии по г. Асино  приведен в Главе 2 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения на 2016-2031 гг. Данные о строительстве новых тепловых сетей приведены в Приложении 5 (шифр ПСТ.ОМ.70-15.001.005). Анализ гидравлических расчетов, представленных в Приложении 6 (шифр ПСТ.ОМ.70-15.001.006), позволяет сделать вывод о том, что реализация мероприятий позволит обеспечить подключение перспективных потребителей без нарушения гидравлического режима работы сети.

Раздел 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

6.1. Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива

Прогнозные значения перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного топлива, для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Асиновского городского поселения приведены в таблицах 6.1–6.17.

Таблица 6.1 – Расчетные расходы топлива для котельной АЦРБ

| Параметр | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 2 762,74 | 2 507,08 | 2 576,12 | 2 576,12 | 2 482,31 | 2 481,55 | 2 480,78 | 2 480,01 | 4 434,71 |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,2193 | 1,2763 | 1,2763 | 1,2763 | 1,3097 | 1,3094 | 1,3092 | 1,3090 | 2,0581 |
| УРУТ на отпуск | кг у.т. /Гкал | 309,50 | 225,10 | 218,70 | 218,70 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Калорийность топлива | ккал/м3 | 5204 | 5000 | 5000 | 5000 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,7434 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 |
| Удельный расход натурального топлива | м3/Гкал | 416,31 | 315,14 | 306,18 | 306,18 | 137,59 | 137,59 | 137,59 | 137,59 | 137,59 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 377,37 | 287,29 | 279,13 | 279,13 | 203,37 | 203,33 | 203,30 | 203,26 | 319,59 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/час | 507,61 | 402,21 | 390,78 | 390,78 | 180,20 | 180,16 | 180,14 | 180,11 | 283,18 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 855,20 | 564,40 | 563,40 | 563,40 | 385,46 | 385,34 | 385,22 | 385,10 | 688,63 |
| Годовой расход натурального топлива | т (тыс. м3) | 1150,30 | 790,10 | 788,80 | 788,80 | 341,55 | 341,44 | 341,34 | 341,23 | 610,18 |

Таблица 6.2 – Расчетные расходы топлива для котельной Бассейн

| Параметр | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 1 004,76 | 1 002,59 | 992,40 | 992,40 | 3 815,93 | 3 815,14 | 3 814,35 | 3 813,57 | 3 806,49 |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,8744 | 0,8705 | 0,8705 | 0,8705 | 1,9930 | 1,9927 | 1,9925 | 1,9922 | 1,9901 |
| УРУТ на отпуск | кг у.т. /Гкал | 230,20 | 217,10 | 217,30 | 217,30 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Калорийность топлива | ккал/м3 | 5222 | 5000 | 5000 | 5000 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,7460 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 |
| Удельный расход натурального топлива | м3/Гкал | 308,58 | 303,94 | 304,22 | 304,22 | 137,59 | 137,59 | 137,59 | 137,59 | 137,59 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 201,29 | 188,99 | 189,16 | 189,16 | 309,48 | 309,43 | 309,40 | 309,35 | 309,03 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/час | 269,82 | 264,58 | 264,82 | 264,82 | 274,22 | 274,18 | 274,15 | 274,11 | 273,82 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 231,30 | 217,66 | 215,65 | 215,65 | 592,55 | 592,42 | 592,30 | 592,18 | 591,08 |
| Годовой расход натурального топлива | т (тыс. м3) | 310,05 | 304,73 | 301,91 | 301,91 | 525,04 | 524,93 | 524,83 | 524,72 | 523,74 |

Таблица 6.3 – Расчетные расходы топлива для котельной ПУ-24

| Параметр | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 14 196,28 | 11 444,54 | 11 044,18 | 13 487,28 | 13 673,18 | 13 637,14 | 13 601,10 | 13 565,06 | 13 240,71 |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 4,062 | 4,2459 | 4,0046 | 5,0136 | 5,3380 | 5,3270 | 5,3159 | 5,3049 | 5,2056 |
| УРУТ на отпуск | кг у.т./Гкал | 180,30 | 176,10 | 183,30 | 182,64 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Калорийность топлива | ккал/м3 | 5204 | 5000 | 5000 | 5000 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,7434 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 |
| Удельный расход натурального топлива | м3/Гкал | 242,52 | 246,54 | 256,62 | 255,69 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 | 157,45 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 732,38 | 747,70 | 734,04 | 915,67 | 828,90 | 827,19 | 825,47 | 823,76 | 808,34 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/час | 985,14 | 1046,78 | 1027,65 | 1281,94 | 734,47 | 732,95 | 731,43 | 729,91 | 716,25 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 2560,20 | 2015,38 | 2024,40 | 2463,30 | 2123,21 | 2117,61 | 2112,01 | 2106,42 | 2056,05 |
| Годовой расход натурального топлива | т (тыс. м3) | 3443,80 | 2821,54 | 2834,16 | 3448,62 | 1881,32 | 1876,36 | 1871,40 | 1866,45 | 1821,82 |

Таблица 6.4 – Расчетные расходы топлива для котельной РТП

| Параметр | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 8 430,58 | 7 019,30 | 7 248,36 | 7 248,36 | 15938,98 | 15927,93 | 15916,88 | 15905,84 | 15806,41 |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,2655 | 2,2750 | 2,4156 | 2,4156 | 6,3559 | 6,3525 | 6,3492 | 6,3458 | 6,3153 |
| УРУТ на отпуск | кг у.т./Гкал | 188,60 | 176,60 | 189,20 | 189,20 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Калорийность топлива | ккал/м3 | 5204 | 5000 | 5000 | 5000 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,7434 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 |
| Удельный расход натурального топлива | м3/Гкал | 253,69 | 247,24 | 264,88 | 264,88 | 137,59 | 137,59 | 137,59 | 137,59 | 137,59 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 427,27 | 401,77 | 457,03 | 457,03 | 986,96 | 986,43 | 985,92 | 985,39 | 980,66 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/час | 574,73 | 562,47 | 639,84 | 639,84 | 874,52 | 874,05 | 873,60 | 873,13 | 868,94 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 1590,01 | 1239,61 | 1371,39 | 1371,39 | 2475,05 | 2473,33 | 2471,62 | 2469,90 | 2454,46 |
| Годовой расход натурального топлива | т (тыс. м3) | 2138,75 | 1735,45 | 1919,95 | 1919,95 | 2193,08 | 2191,56 | 2190,04 | 2188,52 | 2174,84 |

Таблица 6.5 – Расчетные расходы топлива для котельной Белочка

| Параметр | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 1 790,41 | 1 954,03 | 1 810,81 | 1 810,81 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,7454 | 0,7326 | 0,6820 | 0,6820 | –– | –– | –– | –– | –– |
| УРУТ на отпуск | кг у.т./Гкал | 248,50 | 182,20 | 180,50 | 180,50 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Калорийность топлива | ккал/м3 | 5204 | 5000 | 5000 | 5000 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Топливный эквивалент | -- | 0,7434 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Удельный расход натурального топлива | м3/Гкал | 334,26 | 255,08 | 252,70 | 252,70 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 185,23 | 133,48 | 123,09 | 123,09 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/час | 249,16 | 186,87 | 172,33 | 172,33 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 444,92 | 356,02 | 326,85 | 326,85 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Годовой расход натурального топлива | т (тыс. м3) | 598,47 | 498,43 | 457,59 | 457,59 | –– | –– | –– | –– | –– |

Таблица 6.6 – Расчетные расходы топлива для котельной ХДСУ

| Параметр | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 502,87 | 441,85 | 467,96 | 467,96 | 471,69 | 471,23 | 470,78 | 470,32 | 466,23 |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,2036 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,2012 | 0,2010 | 0,2009 | 0,2008 | 0,1995 |
| УРУТ на отпуск | кг у.т./Гкал | 310,50 | 186,10 | 185,70 | 185,70 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Калорийность топлива | ккал/м3 | 5204 | 5000 | 5000 | 5000 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,7434 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 |
| Удельный расход натурального топлива | м3/Гкал | 417,66 | 260,54 | 259,98 | 259,98 | 137,59 | 137,59 | 137,59 | 137,59 | 137,59 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 63,22 | 35,72 | 35,65 | 35,65 | 31,24 | 31,22 | 31,19 | 31,17 | 30,98 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/час | 85,04 | 50,01 | 49,91 | 49,91 | 27,68 | 27,66 | 27,64 | 27,62 | 27,45 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 156,14 | 82,23 | 86,90 | 86,90 | 73,24 | 73,17 | 73,10 | 73,03 | 72,40 |
| Годовой расход натурального топлива | т (тыс. м3) | 210,03 | 115,12 | 121,66 | 121,66 | 64,90 | 64,84 | 64,78 | 64,71 | 64,15 |

Таблица 6.7 – Расчетные расходы топлива для котельной Дружба

| Параметр | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 33140,39 | 27087,71 | 27382,80 | 29825,95 | 30956,55 | 30885,29 | 30814,03 | 30742,77 | 30101,42 |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 10,3871 | 9,1869 | 9,2522 | 10,2522 | 11,5326 | 11,5107 | 11,4889 | 11,4671 | 11,2707 |
| УРУТ на отпуск | кг у.т./Гкал | 187,15 | 175,00 | 184,60 | 184,60 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Калорийность топлива | ккал/м3 | 5204 | 5000 | 5000 | 5000 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,7434 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 |
| Удельный расход натурального топлива | м3/Гкал | 251,74 | 245,00 | 258,44 | 258,44 | 137,59 | 137,59 | 137,59 | 137,59 | 137,59 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 1943,95 | 1607,71 | 1707,96 | 1892,56 | 1790,81 | 1787,41 | 1784,03 | 1780,64 | 1750,14 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/час | 2614,84 | 2250,79 | 2391,14 | 2649,58 | 1586,80 | 1583,78 | 1580,78 | 1577,78 | 1550,76 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 6202,22 | 4740,35 | 5054,86 | 5505,87 | 4807,01 | 4795,95 | 4784,88 | 4773,82 | 4674,23 |
| Годовой расход натурального топлива | т (тыс. м3) | 8342,73 | 6636,49 | 7076,81 | 7708,22 | 4259,38 | 4249,58 | 4239,77 | 4229,97 | 4141,72 |

Таблица 6.8 – Расчетные расходы топлива для котельной Гагарина

| Параметр | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 25748,00 | 28440,26 | 23229,21 | 23229,21 | 22393,75 | 22376,53 | 22359,32 | 22342,11 | 25231,19 |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 9,7563 | 9,6344 | 7,8292 | 7,8292 | 8,2111 | 8,2058 | 8,2005 | 8,1953 | 9,5748 |
| УРУТ на отпуск | кг у.т./Гкал | 204,96 | 175,60 | 185,90 | 185,90 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Калорийность топлива | ккал/м3 | 5204 | 5000 | 5000 | 5000 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,7434 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 |
| Удельный расход натурального топлива | м3/Гкал | 275,70 | 245,84 | 260,26 | 260,26 | 137,59 | 137,59 | 137,59 | 137,59 | 137,59 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 1999,65 | 1691,80 | 1455,45 | 1455,45 | 1275,04 | 1274,22 | 1273,40 | 1272,59 | 1486,80 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/час | 2689,77 | 2368,52 | 2037,63 | 2037,63 | 1129,78 | 1129,05 | 1128,32 | 1127,61 | 1317,42 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 5277,31 | 4994,11 | 4318,31 | 4318,31 | 3477,36 | 3474,69 | 3472,01 | 3469,34 | 3917,97 |
| Годовой расход натурального топлива | т (тыс. м3) | 7098,61 | 6991,75 | 6045,63 | 6045,63 | 3081,20 | 3078,84 | 3076,47 | 3074,10 | 3471,62 |

Таблица 6.9 – Расчетные расходы топлива для котельной Нефтебаза

| Параметр | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 714,09 | 777,05 | 777,05 | 777,05 | 805,79 | 804,79 | 803,78 | 802,78 | 793,77 |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,2722 | 0,2632 | 0,2632 | 0,2632 | 0,2864 | 0,2861 | 0,2857 | 0,2854 | 0,2827 |
| УРУТ на отпуск | кг у.т./Гкал | 214,80 | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Калорийность топлива | ккал/м3 | 5204 | 5000 | 5000 | 5000 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,7434 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 |
| Удельный расход натурального топлива | м3/Гкал | 288,93 | 256,20 | 256,20 | 256,20 | 137,59 | 137,59 | 137,59 | 137,59 | 137,59 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 58,47 | 48,17 | 48,17 | 48,17 | 44,47 | 44,43 | 44,36 | 44,32 | 43,90 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/час | 78,65 | 67,43 | 67,43 | 67,43 | 39,41 | 39,37 | 39,31 | 39,27 | 38,90 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 155,20 | 142,20 | 142,20 | 142,20 | 125,12 | 124,97 | 124,81 | 124,66 | 123,26 |
| Годовой расход натурального топлива | т (тыс. м3) | 208,76 | 199,08 | 199,08 | 199,08 | 110,87 | 110,73 | 110,59 | 110,46 | 109,22 |

Таблица 6.10 – Расчетные расходы топлива для котельной ПМК-16б

| Параметр | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 2 076,66 | 2 060,32 | 1 967,33 | 1 967,33 | 2 015,53 | 2 013,25 | 2 010,98 | 2 005,51 | 1 988,20 |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,7102 | 0,6464 | 0,6399 | 0,6399 | 0,6978 | 0,6971 | 0,6964 | 0,6947 | 0,6894 |
| УРУТ на отпуск | кг у.т./Гкал | 220,90 | 181,80 | 180,60 | 180,60 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Калорийность топлива | ккал/м3 | 5204 | 5000 | 5000 | 5000 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,7434 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 |
| Удельный расход натурального топлива | м3/Гкал | 297,14 | 254,52 | 252,84 | 252,84 | 137,59 | 137,59 | 137,59 | 137,59 | 137,59 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 156,88 | 117,52 | 115,56 | 115,56 | 108,36 | 108,25 | 108,14 | 107,87 | 107,05 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/час | 211,03 | 164,52 | 161,78 | 161,78 | 96,01 | 95,92 | 95,82 | 95,59 | 94,86 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 458,80 | 374,57 | 355,30 | 355,30 | 312,98 | 312,62 | 312,27 | 311,42 | 308,73 |
| Годовой расход натурального топлива | т (тыс. м3) | 617,10 | 524,39 | 497,42 | 497,42 | 277,32 | 277,01 | 276,69 | 275,94 | 273,56 |

Таблица 6.11 – Расчетные расходы топлива для котельной ВЭС

| Параметр | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 22427,05 | 19307,84 | 19146,27 | 19146,27 | 9465,91 | 9461,60 | 9457,30 | 9452,99 | 9414,25 |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 7,7431 | 6,9188 | 6,8981 | 6,5964 | 3,5345 | 3,5332 | 3,5319 | 3,5306 | 3,5187 |
| УРУТ на отпуск | кг у.т./Гкал | 197,40 | 175,50 | 184,20 | 184,20 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Калорийность топлива | ккал/м3 | 5204 | 5000 | 5000 | 5000 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,7434 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 |
| Удельный расход натурального топлива | м3/Гкал | 265,53 | 245,70 | 257,88 | 257,88 | 137,59 | 137,59 | 137,59 | 137,59 | 137,59 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 1528,49 | 1214,25 | 1270,63 | 1215,06 | 548,85 | 548,64 | 548,44 | 548,24 | 546,39 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/час | 2056,00 | 1699,95 | 1778,88 | 1701,08 | 486,32 | 486,14 | 485,96 | 485,78 | 484,15 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 4426,60 | 3388,53 | 3526,74 | 3526,74 | 1469,89 | 1469,22 | 1468,55 | 1467,89 | 1461,87 |
| Годовой расход натурального топлива | т (тыс. м3) | 5954,30 | 4743,94 | 4937,44 | 4937,44 | 1302,43 | 1301,84 | 1301,25 | 1300,66 | 1295,33 |

Таблица 6.12 – Расчетные расходы топлива для котельной ДРСУ

| Параметр | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 3 143,53 | 3 565,62 | 3 369,53 | 3 369,53 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,6503 | 1,6513 | 1,6513 | 1,6513 | –– | –– | –– | –– | –– |
| УРУТ на отпуск | кг у.т./Гкал | 350,90 | 225,20 | 225,80 | 225,80 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Калорийность топлива | ккал/м3 | 5204 | 5000 | 5000 | 5000 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Топливный эквивалент | -- | 0,7434 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Удельный расход натурального топлива | м3/Гкал | 472,00 | 315,28 | 316,12 | 316,12 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 579,09 | 371,87 | 372,86 | 372,86 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/час | 778,95 | 520,62 | 522,01 | 522,01 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 1103,06 | 802,98 | 760,84 | 760,84 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Годовой расход натурального топлива | т (тыс. м3) | 1483,75 | 1124,17 | 1065,18 | 1065,18 | –– | –– | –– | –– | –– |

Таблица 6.13 – Расчетные расходы топлива для котельной П. Морозова

| Параметр | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 14576,00 | 15074,60 | 18405,50 | 19214,00 | 17234,87 | 17219,59 | 17204,32 | 17189,04 | 17370,94 |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 5,7979 | 5,8156 | 6,4889 | 6,8087 | 6,2798 | 6,2751 | 6,2704 | 6,2657 | 6,3396 |
| УРУТ на отпуск | кг у.т./Гкал | 182,48 | 177,00 | 183,50 | 183,50 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Калорийность топлива | ккал/м3 | 5204 | 5000 | 5000 | 5000 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,7434 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 |
| Удельный расход натурального топлива | м3/Гкал | 245,45 | 247,80 | 256,90 | 256,90 | 137,59 | 137,59 | 137,59 | 137,59 | 137,59 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 1057,98 | 1029,36 | 1190,71 | 1249,40 | 975,14 | 974,41 | 973,68 | 972,95 | 984,43 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/час | 1423,11 | 1441,11 | 1667,00 | 1749,16 | 864,05 | 863,40 | 862,76 | 862,11 | 872,28 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 2659,78 | 2668,20 | 3377,41 | 3525,77 | 2676,28 | 2673,90 | 2671,53 | 2669,16 | 2697,40 |
| Годовой расход натурального топлива | т (тыс. м3) | 3577,73 | 3735,49 | 4728,37 | 4936,08 | 2371,38 | 2369,28 | 2367,18 | 2365,08 | 2390,11 |

Таблица 6.14 – Расчетные расходы топлива для котельной Лесозавод

| Параметр | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 4681,47 | 5053,80 | 5058,73 | 5058,73 | 5261,09 | 5255,72 | 5250,34 | 5244,96 | 5228,77 |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,8030 | 1,7878 | 1,7857 | 1,7857 | 1,9331 | 1,9315 | 1,9298 | 1,9282 | 1,9251 |
| УРУТ на отпуск | кг у.т./Гкал | 207,35 | 184,00 | 185,90 | 185,90 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Калорийность топлива | ккал/м3 | 5204 | 5000 | 5000 | 5000 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,7434 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 |
| Удельный расход натурального топлива | м3/Гкал | 278,91 | 257,60 | 260,26 | 260,26 | 137,59 | 137,59 | 137,59 | 137,59 | 137,59 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 373,85 | 328,96 | 331,96 | 331,96 | 300,18 | 299,93 | 299,66 | 299,42 | 298,93 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/час | 502,88 | 460,54 | 464,75 | 464,75 | 265,98 | 265,76 | 265,53 | 265,31 | 264,88 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 970,70 | 929,90 | 940,42 | 940,42 | 816,96 | 816,12 | 815,29 | 814,45 | 811,94 |
| Годовой расход натурального топлива | т (тыс. м3) | 1305,71 | 1301,86 | 1316,59 | 1316,59 | 723,89 | 723,15 | 722,41 | 721,67 | 719,44 |

Таблица 6.15 – Расчетные расходы топлива для котельной МПМК

| Параметр | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 5645,88 | 6315,62 | 6151,85 | 6151,85 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,1007 | 2,0987 | 2,0582 | 2,0582 | –– | –– | –– | –– | –– |
| УРУТ на отпуск | кг у.т./Гкал | 323,70 | 186,10 | 187,30 | 187,30 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Калорийность топлива | ккал/м3 | 5204 | 5000 | 5000 | 5000 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Топливный эквивалент | -- | 0,7434 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Удельный расход натурального топлива | м3/Гкал | 435,42 | 260,54 | 262,22 | 262,22 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 680,00 | 390,57 | 385,50 | 385,50 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/час | 914,68 | 546,80 | 539,70 | 539,70 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 1827,57 | 1175,34 | 1152,24 | 1152,24 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Годовой расход натурального топлива | т (тыс. м3) | 2458,30 | 1645,47 | 1613,14 | 1613,14 | –– | –– | –– | –– | –– |

Таблица 6.16 – Расчетные расходы топлива для котельной Центральная

| Параметр | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | –– | –– | –– | –– | 8 284,41 | 8 278,94 | 8 273,48 | 8 268,02 | 8 218,84 |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | –– | –– | –– | –– | 3,5507 | 3,5491 | 3,5474 | 3,5457 | 3,5307 |
| УРУТ на отпуск | кг у.т./Гкал | –– | –– | –– | –– | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Калорийность топлива | ккал/м3 | –– | –– | –– | –– | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Топливный эквивалент | -- | –– | –– | –– | –– | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 |
| Удельный расход натурального топлива | м3/Гкал | –– | –– | –– | –– | 137,59 | 137,59 | 137,59 | 137,59 | 137,59 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | –– | –– | –– | –– | 551,36 | 551,11 | 550,85 | 550,59 | 548,26 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/час | –– | –– | –– | –– | 488,55 | 488,33 | 488,09 | 487,86 | 485,80 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | –– | –– | –– | –– | 1286,42 | 1285,58 | 1284,73 | 1283,88 | 1276,24 |
| Годовой расход натурального топлива | т (тыс. м3) | –– | –– | –– | –– | 1139,87 | 1139,12 | 1138,37 | 1137,61 | 1130,85 |

Таблица 6.17 – Расчетные расходы топлива для котельной Новый мкр.

| Параметр | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 1 104,43 | 1 104,43 |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0,3851 | 0,3851 |
| УРУТ на отпуск | кг у.т./Гкал | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 155,28 | 155,28 |
| Калорийность топлива | ккал/м3 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 7900 | 7900 |
| Топливный эквивалент | -- | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 1,1286 | 1,1286 |
| Удельный расход натурального топлива | м3/Гкал | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 137,59 | 137,59 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 59,80 | 59,80 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/час | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 52,99 | 52,99 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 171,50 | 171,50 |
| Годовой расход натурального топлива | т (тыс. м3) | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 151,96 | 151,96 |

Из табл. 6.1–6.17 видно, что расход топлива снижается вследствие строительства новых газовых котельных.

6.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов резервных видов топлива

Расчет нормативного запаса топлива на тепловых электростанция регламентирован требованиями «Порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)», утвержденного Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 г. № 377.

Норматив запасов топлива на котельных рассчитывается как запас основного и резервного видов топлива (ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ).

ННЗТ определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы котельных и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии в случае введения ограничений поставок основного вида топлива.

В расчете ННЗТ также учитываются следующие объекты:

- объекты социально значимых категорий потребителей – в размере максимальной тепловой нагрузки за вычетом тепловой нагрузки горячего водоснабжения;

- центральные тепловые пункты, насосные станции, собственные нужды источников тепловой энергии в осенне-зимний период.

Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу. Расчет неснижаемого запаса топлива выполняется по суточному расходу топлива самого холодного месяца и количеству суток:

где – среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в самом холодном месяце, Гкал/сутки;  – расчетный норматив удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца (при работе в режиме «выживания»), кг у.т./Гкал; K – коэффициент перевода натурального топлива в условное; Т – длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, при доставке жидкого топлива автотранспортом на 3-х суточный расход самого холодного месяца (при доставке твердого топлива – 5-ти суточный период) года соответственно.

Данные о неснижаемых запасах топлива приведены в таблицах 6.18–6.34.

Таблица 6.18 – Нормативный запас резервного топлива на котельной АЦРБ

| Параметр | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный отпуск | Гкал/ сутки | 9,14 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,82 | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 15,42 |
| Теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5204 | 5000 | 5000 | 5000 | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 |
| Расчетный период | сут. | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| УРУТ | кг у.т./ Гкал | 309,50 | 225,10 | 218,70 | 218,70 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,74 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Удельный расход натурального топлива | кг/Гкал | 416,31 | 315,14 | 306,18 | 306,18 | 100,39 | 100,39 | 100,39 | 100,39 | 100,39 |
| Неснижаемый запас | т | 26,63 | 21,10 | 20,50 | 20,50 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,92 | 7,74 |

Таблица 6.19 – Нормативный запас резервного топлива на котельной Бассейн

| Параметр | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный отпуск | Гкал/ сутки | 4,86 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,07 |
| Теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5222 | 5000 | 5000 | 5000 | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 |
| Расчетный период | сут. | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 230,20 | 217,10 | 217,30 | 217,30 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,75 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Удельный расход натурального топлива | кг/Гкал | 308,58 | 303,94 | 304,22 | 304,22 | 100,39 | 100,39 | 100,39 | 100,39 | 100,39 |
| Неснижаемый запас | т | 10,50 | 10,30 | 10,31 | 10,31 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 |

Таблица 6.20 – Нормативный запас резервного топлива на котельной ПУ-24

| Параметр | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный отпуск | Гкал/ сутки | 45,79 | 47,86 | 45,14 | 56,52 | 60,17 | 60,05 | 59,92 | 59,80 | 58,68 |
| Теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5204 | 5000 | 5000 | 5000 | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 |
| Расчетный период | сут. | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 180,30 | 176,10 | 183,30 | 182,64 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,74 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Удельный расход натурального топлива | кг/Гкал | 242,52 | 246,54 | 256,62 | 255,69 | 100,39 | 100,39 | 100,39 | 100,39 | 100,39 |
| Неснижаемый запас | т | 77,74 | 82,60 | 81,09 | 101,16 | 30,20 | 30,14 | 30,08 | 30,02 | 29,46 |

Таблица 6.21 – Нормативный запас резервного топлива на котельной РТП

| Параметр | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный отпуск | Гкал/ сутки | 30,61 | 30,74 | 32,64 | 32,64 | 85,88 | 85,83 | 85,79 | 85,74 | 85,33 |
| Теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5204 | 5000 | 5000 | 5000 | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 |
| Расчетный период | сут. | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 188,60 | 176,60 | 189,20 | 189,20 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,74 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Удельный расход натурального топлива | кг/Гкал | 253,69 | 247,24 | 264,88 | 264,88 | 100,39 | 100,39 | 100,39 | 100,39 | 100,39 |
| Неснижаемый запас | т | 54,36 | 53,20 | 60,52 | 60,52 | 43,11 | 43,09 | 43,06 | 43,04 | 42,83 |

Таблица 6.22 – Нормативный запас резервного топлива на котельной Белочка

| Параметр | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный отпуск | Гкал/ сутки | 11,54 | 10,92 | 10,55 | 10,55 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5204 | 5000 | 5000 | 5000 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Расчетный период | сут. | 7 | 7 | 7 | 7 | –– | –– | –– | –– | –– |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 248,50 | 182,20 | 180,50 | 180,50 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Топливный эквивалент | -- | 0,74 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Удельный расход натурального топлива | кг/Гкал | 334,26 | 255,08 | 252,70 | 252,70 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Неснижаемый запас | т | 26,99 | 19,50 | 18,67 | 18,67 | –– | –– | –– | –– | –– |

Таблица 6.23 – Нормативный запас резервного топлива на котельной ХДСУ

| Параметр | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный отпуск | Гкал/ сутки | 2,15 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,13 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,11 |
| Теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5204 | 5000 | 5000 | 5000 | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 |
| Расчетный период | сут. | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 310,50 | 186,10 | 185,70 | 185,70 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,74 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Удельный расход натурального топлива | кг/Гкал | 417,66 | 260,54 | 259,98 | 259,98 | 100,39 | 100,39 | 100,39 | 100,39 | 100,39 |
| Неснижаемый запас | т | 6,29 | 3,70 | 3,69 | 3,69 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,06 |

Таблица 6.24 – Нормативный запас резервного топлива на котельной Дружба

| Параметр | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный отпуск | Гкал/ сутки | 131,85 | 116,62 | 117,45 | 130,14 | 146,39 | 146,12 | 145,84 | 145,56 | 143,07 |
| Теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5204 | 5000 | 5000 | 5000 | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 |
| Расчетный период | сут. | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 187,15 | 175,00 | 184,60 | 184,60 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,74 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Удельный расход натурального топлива | кг/Гкал | 251,74 | 245,00 | 258,44 | 258,44 | 100,39 | 100,39 | 100,39 | 100,39 | 100,39 |
| Неснижаемый запас | т | 232,35 | 200,00 | 212,47 | 235,44 | 73,48 | 73,35 | 73,21 | 73,07 | 71,82 |

Таблица 6.25 – Нормативный запас резервного топлива на котельной Гагарина

| Параметр | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный отпуск | Гкал/ сутки | 130,22 | 128,60 | 104,50 | 104,50 | 109,60 | 109,53 | 109,46 | 109,39 | 127,80 |
| Теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5204 | 5000 | 5000 | 5000 | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 |
| Расчетный период | сут. | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 205,00 | 175,60 | 185,90 | 185,90 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,74 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Удельный расход натурального топлива | кг/Гкал | 275,75 | 245,84 | 260,26 | 260,26 | 100,39 | 100,39 | 100,39 | 100,39 | 100,39 |
| Неснижаемый запас | т | 251,36 | 221,30 | 190,38 | 190,38 | 55,01 | 54,98 | 54,94 | 54,91 | 64,15 |

Таблица 6.26 – Нормативный запас резервного топлива на котельной Нефтебаза

| Параметр | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный отпуск | Гкал/ сутки | 4,50 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,73 | 4,73 | 4,72 | 4,72 | 4,67 |
| Теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5204 | 5000 | 5000 | 5000 | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 |
| Расчетный период | сут. | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 214,80 | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,74 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Удельный расход натурального топлива | кг/Гкал | 288,93 | 256,20 | 256,20 | 256,20 | 100,39 | 100,39 | 100,39 | 100,39 | 100,39 |
| Неснижаемый запас | т | 9,10 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 2,38 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,34 |

Таблица 6.27 – Нормативный запас резервного топлива на котельной ПМК-16б

| Параметр | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный отпуск | Гкал/ сутки | 10,30 | 9,37 | 9,28 | 9,28 | 10,12 | 10,11 | 10,10 | 10,07 | 10,00 |
| Теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5204 | 5000 | 5000 | 5000 | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 |
| Расчетный период | сут. | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 220,90 | 181,80 | 180,60 | 180,60 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,74 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Удельный расход натурального топлива | кг/Гкал | 297,14 | 254,52 | 252,84 | 252,84 | 100,39 | 100,39 | 100,39 | 100,39 | 100,39 |
| Неснижаемый запас | т | 21,42 | 16,70 | 16,42 | 16,42 | 5,08 | 5,07 | 5,07 | 5,06 | 5,02 |

Таблица 6.28 – Нормативный запас резервного топлива на котельной ВЭС

| Параметр | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный отпуск | Гкал/ сутки | 97,31 | 86,75 | 86,69 | 82,90 | 44,42 | 44,40 | 44,39 | 44,37 | 44,22 |
| Теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5204 | 5000 | 5000 | 5000 | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 |
| Расчетный период | сут. | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 197,40 | 175,50 | 184,20 | 184,20 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,74 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Удельный расход натурального топлива | кг/Гкал | 265,53 | 245,70 | 257,88 | 257,88 | 106,78 | 106,78 | 106,78 | 106,78 | 106,78 |
| Неснижаемый запас | т | 180,87 | 149,20 | 156,49 | 149,65 | 23,71 | 23,71 | 23,70 | 23,69 | 23,61 |

Таблица 6.29 – Нормативный запас резервного топлива на котельной ДРСУ

| Параметр | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный отпуск | Гкал/ сутки | 16,57 | 16,58 | 16,58 | 16,58 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5204 | 5000 | 5000 | 5000 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Расчетный период | сут. | 7 | 7 | 7 | 7 | –– | –– | –– | –– | –– |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 350,90 | 225,20 | 225,80 | 225,80 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Топливный эквивалент | -- | 0,74 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Удельный расход натурального топлива | кг/Гкал | 472,00 | 315,28 | 316,12 | 316,12 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Неснижаемый запас | т | 54,76 | 36,60 | 36,70 | 36,70 | –– | –– | –– | –– | –– |

Таблица 6.30 – Нормативный запас резервного топлива на котельной П. Морозова

| Параметр | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный отпуск | Гкал/ сутки | 83,45 | 83,71 | 93,40 | 98,00 | 90,39 | 90,32 | 90,25 | 90,19 | 91,25 |
| Теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5204 | 5000 | 5000 | 5000 | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 |
| Расчетный период | сут. | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 182,48 | 177,00 | 183,50 | 183,50 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,74 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Удельный расход натурального топлива | кг/Гкал | 245,45 | 247,80 | 256,90 | 256,90 | 100,39 | 100,39 | 100,39 | 100,39 | 100,39 |
| Неснижаемый запас | т | 143,39 | 145,20 | 167,96 | 176,24 | 45,37 | 45,34 | 45,30 | 45,27 | 45,80 |

Таблица 6.31 – Нормативный запас резервного топлива на котельной Лесозавод

| Параметр | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный отпуск | Гкал/ сутки | 28,41 | 28,17 | 28,14 | 28,14 | 30,46 | 30,44 | 30,41 | 30,38 | 30,34 |
| Теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5204 | 5000 | 5000 | 5000 | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 |
| Расчетный период | сут. | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 207,35 | 184,00 | 185,90 | 185,90 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,74 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Удельный расход натурального топлива | кг/Гкал | 278,91 | 257,60 | 260,26 | 260,26 | 100,39 | 100,39 | 100,39 | 100,39 | 100,39 |
| Неснижаемый запас | т | 55,47 | 50,80 | 51,26 | 51,26 | 15,29 | 15,28 | 15,26 | 15,25 | 15,23 |

Таблица 6.32 – Нормативный запас резервного топлива на котельной МПМК

| Параметр | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный отпуск | Гкал/ сутки | 25,03 | 25,00 | 24,52 | 24,52 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Расчетный период | сут. | 7 | 7 | 7 | 7 | –– | –– | –– | –– | –– |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 323,70 | 186,10 | 187,30 | 187,30 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Топливный эквивалент | -- | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Удельный расход натурального топлива | кг/Гкал | 453,18 | 260,54 | 262,22 | 262,22 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Неснижаемый запас | т | 79,39 | 45,60 | 45,01 | 45,01 | –– | –– | –– | –– | –– |

Таблица 6.33 – Нормативный запас резервного топлива на котельной Центральная

| Параметр | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный отпуск | Гкал/ сутки | –– | –– | –– | –– | 39,12 | 39,10 | 39,08 | 39,06 | 38,90 |
| Теплота сгорания топлива | ккал/кг | –– | –– | –– | –– | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 | 10180 |
| Расчетный период | сут. | –– | –– | –– | –– | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | –– | –– | –– | –– | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 |
| Топливный эквивалент | -- | –– | –– | –– | –– | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Удельный расход натурального топлива | кг/Гкал | –– | –– | –– | –– | 100,39 | 100,39 | 100,39 | 100,39 | 100,39 |
| Неснижаемый запас | т | –– | –– | –– | –– | 19,63 | 19,63 | 19,62 | 19,61 | 19,52 |

Таблица 6.34 – Нормативный запас резервного топлива на котельной МПМК

| Параметр | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный отпуск | Гкал/ сутки | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 4,24 | 4,24 |
| Теплота сгорания топлива | ккал/кг | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 10180 | 10180 |
| Расчетный период | сут. | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 5 | 5 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 146,00 | 146,00 |
| Топливный эквивалент | -- | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 1,45 | 1,45 |
| Удельный расход натурального топлива | кг/Гкал | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 100,39 | 100,39 |
| Неснижаемый запас | т | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 2,13 | 2,13 |

Радел 7. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Используемая для оценки надежности теплоснабжения система показателей уровня надежности состоит из показателей, характеризующих надежность производства и передачи тепловой энергии, соответствия термодинамических параметров теплоносителя установленным нормативам, а также показателей, характеризующих своевременность и качество выполнения подключения к тепловым сетям регулируемой организации, качество обслуживания потребителей тепловой энергии.

Обеспечение соответствия уровня тарифов регулируемой организации (деятельность которой относится к сфере электро- и теплоснабжения) уровню надёжности поставляемой тепловой энергии и оказываемых услуг осуществляется в соответствии с методическими указаниями по расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам.

Регулируемые организации подготавливают предложения по плановым значениям показателей надежности в формате, приведенном в Приложении № 2 к проекту приказа Министра регионального развития РФ «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии» (далее «Методические указания»).

Учет данных первичной информации, используемой при определении фактических значений показателей надежности, производится путем заполнения регулируемой организацией форм, приведенных в Приложениях № 3, 4. 5 «Методических указаний».

Плановые значения для показателей: число нарушений в межотопительный период (Рчм), продолжительность и объем нарушений в подаче тепловой энергии в отопительный период (Рп, Ро) задаются начиная с 2013 года. Корректировка цен (тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, связанная с отклонением фактических значений от плановых по указанным показателям, первоначально осуществляется по результатам 2013 года.

Плановые значения для показателей: продолжительность и объем нарушений в подаче тепловой энергии в межотопительный период (Рпм, Ром), продолжительность нарушений в подаче тепловой энергии для потребителей 1-ой категории надежности (Рп(1)), уровень отклонений термодинамических параметров теплоносителя от договорных значений в части температуры теплоносителя в подающем трубопроводе (Rп, Rв, Rвм) задаются начиная с 2016 года. Корректировка цен (тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, связанная с отклонением фактических значений от плановых по указанным показателям, первоначально осуществляется по результатам 2015 года.

7.1. Обоснование перспективных показателей надежности

Перспективные (плановые) значения, определенные в пунктах 2.6, 3.3 и 3.4 «Методических указаний», показателей надежности устанавливаются регулирующими органами на каждый расчетный период регулирования t в пределах долгосрочного периода регулирования начиная с:

- первого периода – для показателей (П), соответствующих Рч;

- второго периода, но не ранее 2020 года – для показателей (П), соответствующих Рчм, Рп и Ро;

- третьего периода, но не ранее 2025 года – для показателей (П), соответствующих Рпм, Рп(1), Ром, Rв, Rвм и Rп (здесь и далее П обозначает Рs или Rs с индексами s, соответствующими введенным показателям уровня надежности).

Плановые значения показателей надежности определяются для каждой регулируемой организации, исходя из:

- средних фактических значений показателей надежности за те расчетные периоды регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования (расчетные периоды – для плановых значений на первый долгосрочный период регулирования), по которым имеются отчетные данные на момент определения плановых значений на следующий долгосрочный период регулирования;

- динамики улучшения значений показателей (начиная с 2016 года);

- корректировки в текущем расчетном периоде регулирования (t) плановых значений показателей, установленных на следующий расчетный период регулирования (t+1), с учетом фактических значений показателей за предшествующий расчетный период регулирования (t–1).

7.2. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

Надежность систем теплоснабжения населенных пунктов определяется:

- качеством элементов систем теплоснабжения;

- структурным, временным, нагрузочным и функциональным резервированием в системах теплоснабжения;

- уровнем автоматизации управления технологическими процессами производства, транспортировки, распределения и потребления тепловой энергии;

- качеством выполнения строительно-монтажных, эксплуатационных и ремонтных работ.

Ввиду отсутствия информации по отказам и времени восстановления работоспособности системы, надежность работы системы теплоснабжения будет определяться по запланированным мероприятиям по реконструкции участков трубопровода, выработавшим свой эксплуатационный ресурс в 25 лет и работающих сейчас на конструкционном ресурсе. В настоящее время,  доля таких участков составляет свыше 70 % от всей системы. Поскольку по прошествии нескольких лет конструкционный ресурс трубопроводов будет исчерпан, и количество отказов системы будет увеличиваться по экспоненте, то все старые участки сети предлагается заменить. Основываясь на данных монтажных организаций, можно сказать, что стоимость работ по прокладке трубопровода (соответствующих сети г. Асино) практически не зависит от его диаметра, в отличие от цены, которая зависит от массы используемого трубопровода. Поскольку материальная характеристика участка сети (произведение длины трубопровода на диаметр) хорошо коррелирует с его массой и используется во многих расчетах (т.е. достаточно точна), то годовое распределение заменяемых участков примем пропорционально суммарной материальной характеристике сети. Поскольку инвестиционная программа города не определена, то замена участков была принята равномерно до 2031 года.

При полной реализации мероприятий, все участки сети будут работать в режиме нормативной надежности. Помимо повышения уровня надежности сетей, их реконструкция позволит также снизить потери тепла при его транспорте, что будет учтено в электронной модели.

Раздел 8. «ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»

Расчет и подробное описание инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы теплоснабжения г.Асино, представлено в сопроводительной документации настоящей схемы теплоснабжения Асиновского городского поселения «Описание финансовой модели по проектам реконструкции котельных Асиновского городского поселения Асиновского района Томской области».

Для проведения расчетов определены основные условия осуществления проекта, включающие следующие показатели (таблица 8.1).

Таблица 8.1 Основные условия осуществления проекта

| Ключевая ставка Центрального банка РФ, % | 10,0% |
| --- | --- |
| Премия за риск инвестирования в собственный капитал регулируемых организаций | 6,0% |
| Расчетная предпринимательская прибыль | 5,0% |
| Стоимость собственного капитала | 16,0% |
| Средневзвешенная стоимость заемных источников капитала | 15,0% |
| Дата начала реализации проекта | 2019 |
| Валюта расчета - денежная расчетная единица проекта | российский рубль, тыс. руб. |
| Дата выполнения оценки экономической эффективности проекта | 2017 год |
| Срок службы оборудования, лет | 15 |
| Применяемая система налогообложения | ОСН |

Размер ключевой ставки Центрального банка РФ с 19 сентября 2016 г. составляет 10%.

Общая сумма инвестиций в строительство котельных, участвующая в расчетах эффективности проекта, составила 377 718,56 тыс. руб. (без НДС).

Расчет экономической эффективности проекта выполнен для двух вариантов источников капитальных затрат:

- базового: собственные средства инвестора – 20%, привлеченные средства – 80% и

- альтернативного: 100% собственные средства инвестора;

В таблице 8.2 представлен расчет капитальных затрат на реконструкцию котельных и тепловых сетей Асиновского городского поселения по годам для базового варианта, в таблице 8.3 – свод капитальных затрат, с учетом строительства котельной и сетей теплоснабжения для нового микрорайона. Данная таблица отражает величину капитальных затрат на возведение новых источников теплоснабжения, тепловых сетей и выполнение проектно-изыскательных работ по предоставленным коммерческим предложениям. Проектом предусмотрено строительство 13 котельных и тепловых сетей для существующих потребителей (по ним произведен расчет капительных затрат), а также стротельство котельной и сетей для нового микрорайона – перспективных потребителей (обозначена в таблице 8.2. как «прочие источники»), которые не учтены в расчете, так как точная дата строительства не определена, ориентировочно сроки строительства обозначены в период после 2025 года. При фактическом реализации проекта строительства Нового микрорайона схема теплоснабжения будет скорректирована.

Таблица 8.2. Состав капитальных вложений по годам, тыс. руб. (без НДС)

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемый объем инвестиций, тыс. руб. | 377 718,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| то же нарастающим итогом | 377 718,56 | 377 718,56 | 377 718,56 | 377 718,56 | 377 718,56 | 377 718,56 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| собственный капитал | 75 543,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| то же нарастающим итогом | 75 543,71 | 75 543,71 | 75 543,71 | 75 543,71 | 75 543,71 | 75 543,71 |
| величина поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| то же нарастающим итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| величина поддержки за счет средств субъекта РФ и муниципального образования | 302 174,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| то же нарастающим итогом | 302 174,85 | 302 174,85 | 302 174,85 | 302 174,85 | 302 174,85 | 302 174,85 |
| кредитные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| то же нарастающим итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| то же нарастающим итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Продолжение таблицы 8.2.

| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 718,56 | 377 718,56 | 377 718,56 | 377 718,56 | 377 718,56 | 377 718,56 | 377 718,56 | 390 384,92 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 543,71 | 75 543,71 | 75 543,71 | 75 543,71 | 75 543,71 | 75 543,71 | 75 543,71 | 75 543,71 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 174,85 | 302 174,85 | 302 174,85 | 302 174,85 | 302 174,85 | 302 174,85 | 302 174,85 | 302 174,85 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 666,36 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 666,36 |

Таблица 8.3 Свод капитальных затрат, тыс. руб. (без НДС)

| Котельная | Наименование расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проектно-изыскательские работы | Строительство БМК «под ключ» | Реконструкция тепловых сетей | Итого |
| АЦРБ | 2 250,65 | 18 252,31 | 503,09 | 21006,05 |
| Бассейн | 3313,11 | 18 587,38 | 9 021,88 | 30 922,38 |
| БМК П.Морозова | 3895,1 | 25 558,81 | 6 900,35 | 36 354,26 |
| БМК ПУ-24 | 3642,66 | 23 027,13 | 7 328,38 | 33 998,17 |
| РТП | 5356,01 | 29 281,87 | 15 351,50 | 49 989,38 |
| Дружба | 5 333,20 | 32 334,78 | 12 108,56 | 49 776,54 |
| БМК ХДСУ | 374,17 | 3 118,06 | 0 | 3 492,23 |
| БМК Гагарина | 4 989,15 | 38 477,84 | 3 098,41 | 46 565,40 |
| БМК Нефтебаза | 603,14 | 5 026,13 | 0 | 5 629,27 |
| ВЭС | 4 413,31 | 20 756,07 | 16 021,50 | 41 190,87 |
| БМК ПМК-16 | 857,2 | 6 775,97 | 367,34 | 8 000,51 |
| БМК Центральная | 3 270,33 | 20 756,07 | 6 496,68 | 30 523,07 |
| Лесозавод | 2 171,83 | 17 535,62 | 562,98 | 20 270,43 |
| Итого: | 40 469,86 | 259 488,04 | 77 760,67 | 377 718,56 |
| Новый микрорайон | 1 519,96 | 6 380,16 | 6 286,20 | 12 666,36 |
| Итого, с новым микрорайоном | 41 989,82 | 265 868,20 | 84 046,87 | 390 384,92 |

В качестве основных показателей эффективности инвестиционного проекта рассмотрены:

- Чистый дисконтированный доход (NPV, Net present value);

- Внутренняя норма доходности (IRR, Internal rate of return);

- Простой срок окупаемости проекта (PP, Payback period);

- Динамический срок окупаемости проекта (DPP, Discounted payback period).

Расчет чистой приведенной стоимости проекта и внутренней нормы доходности осуществлен по критерию 6 Методических указаний по оценке проектов модернизации в целях возможного привлечения финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Показатели экономической эффективности проекта для вариантов различных источников капитальных затрат представлены в таблице 8.4.

Таблица 8.4. Сравнительные показатели эффективности проекта

| № п/п | Наименование показателя | Собственные средства | Собственные и привлеченные средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб. | 0 | 0 |
| 2 | Внутренняя норма рентабельности, % | 16,0% | 7,0% |
| 3 | Простой срок окупаемости проекта, лет | 4,96 | 7,04 |
| 4 | Динамический срок окупаемости проекта, лет | 10,00 | 10,00 |

Полученные показатели экономической эффективности проекта согласуются с исходным заданным условием осуществления проекта: динамический срок окупаемости – 10 лет.

Раздел 9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии со ст. 2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация для городов и поселений с численностью населения менее пятисот тысяч человек определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года  работы.

Емкостью тепловых сетей называется произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения тепловых сетей.

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

В соответствии с указанными пунктами постановлений Правительства РФ разрабатываются:

- реестр зон действия всех существующих (на базовый период разработки схемы теплоснабжения) изолированных (технологически не связанных) систем теплоснабжения, действующих в административных границах поселения, городского округа;

- реестр зон действия перспективных изолированных систем теплоснабжения, образованных на базе действующих и перспективных (предполагаемых к строительству) источников тепловой энергии;

- реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций, определенных в каждой существующей изолированной зоне действия в системе теплоснабжения Асиновского ГП.

Реестр существующих зон деятельности источников тепловой энергии на территории Асиновского ГП приведен в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Реестр изолированных зон деятельности источников тепловой энергии Асиновского ГП

| Код зоны деятельности | Энергоисточники в зоне деятельности | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- |
| 01 | Котельная «АЦРБ» | ООО «Асиновская тепло-генерирующая компания №1» |
| 02 | Котельная «Бассейн» |  |
| 03 | Котельная «ПУ-24» |  |
| 04 | Котельная «РТП» |  |
| 05 | Котельная «ВЭС» |  |
| 06 | Котельная «Белочка» | ООО «ТеплоЭнергоРесурс №1» |
| 07 | Котельная «ХДСУ» |  |
| 08 | Котельная «Дружба» |  |
| 09 | Котельная «ДРСУ» |  |
| 10 | Котельная «Лесозавод» |  |
| 11 | Котельная «МПМК» |  |
| 12 | Котельная «Гагарина» | ООО «ТеплоЭнергоРесурс №2» |
| 13 | Котельная «Нефтебаза» |  |
| 14 | Котельная «П.Морозова» |  |
| 15 | Котельная «ПМК-16база» |  |

Описание зон деятельности дано в Части 4 Главы 1 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения Асиновского ГП. Таким образом, на территории Асиновского ГП выделено 15 изолированных зон деятельности источников тепловой энергии.

Котельные в выделенных зонах являются муниципальными и арендуются теплоснабжающими организациями.

На основании п. 11 Постановления № 808 от 08.08.12 определить Единую теплоснабжающую организацию – ООО «Асиновская теплогенерирующая компания №1» – в следующих зонах деятельности, указанных в таблице 9.2.

Таблица 9.2 – ООО «Асиновская теплогенерирующая компания №1»

| Код зоны деятельности | Существующая теплоснабжающая организация | Источники тепловой энергии в зоне деятельности | Основание для присвоения ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | ООО «Асиновская тепло-генерирующая компания №1» | Котельная «АЦРБ» | Владение на правах аренды источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в выделенных зонах |
| 02 |  | Котельная «Бассейн» |  |
| 03 |  | Котельная «ПУ-24» |  |
| 04 |  | Котельная «РТП» |  |
| 05 |  | Котельная «ВЭС» |  |

На основании п. 11 Постановления № 808 от 08.08.12 определить Единую теплоснабжающую организацию – ООО «ТеплоЭнергоРесурс №1» – в следующих зонах деятельности, указанных в таблице 9.3.

Таблица 9.3 – Зоны деятельности ООО «ТеплоЭнергоРесурс №1»

| Код зоны деятельности | Существующая теплоснабжающая организация | Источники тепловой энергии в зоне деятельности | Основание для присвоения ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 06 | ООО «ТеплоЭнергоРесурс №1» | Котельная «Белочка» | Владение на правах аренды источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в выделенных зонах |
| 07 |  | Котельная «ХДСУ» |  |
| 08 |  | Котельная «Дружба» |  |
| 09 |  | Котельная «ДРСУ» |  |
| 10 |  | Котельная «Лесозавод» |  |
| 11 |  | Котельная «МПМК» |  |

На основании п. 11 Постановления № 808 от 08.08.12 определить Единую теплоснабжающую организацию – ООО «ТеплоЭнергоРесурс №2» – в следующих зонах деятельности, указанных в таблице 9.4.

Таблица 9.4 – Зоны деятельности ООО «ТеплоЭнергоРесурс №2»

| Код зоны деятельности | Существующая теплоснабжающая организация | Источники тепловой энергии в зоне деятельности | Основание для присвоения ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | ООО «ТеплоЭнергоРесурс №2» | Котельная «Гагарина» | Владение на правах аренды источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в выделенных зонах |
| 13 |  | Котельная «Нефтебаза» |  |
| 14 |  | Котельная «П.Морозова» |  |
| 15 |  | Котельная «ПМК-16база» |  |

Таким образом, на территории Асиновского ГП для 15 изолированных зон деятельности источников определены 3 единые теплоснабжающие организации до 2019г.

В связи с тем, что в 2019г. запланированы перевод источников теплоснабжения на газ и комплексная реконструкция участков тепловых сетей, организация, наделенная статусом ЕТО, будет определена в 2019г после проведения запланированной модернизации источников и тепловых сетей.